문서번호	계약심사과-11687
결재일자	2018.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	계약심사과장
황문연		최주용	07/11 안호
협조	주무관		정대진
	주무관		김소연

표준품셈에 없는 품셈 개발로 적정원가 산출

풀박스 노출 설치 서울형품셈 개발 보고

2018. 7.

재  무  국

(계약심사과)

표준품셈에 없는 품셈 개발로 적정원가 산출

「풀박스 노출 설치」서울형품셈 개발 보고

정부품셈에 없는 「풀박스 노출 설치」품에 대해 우리 시 공사현장에 적합한 서울형품셈을 개발하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		개발 배경

□ 정부품셈에 풀박스 ‘매입(천정면/벽면)’ 설치품만 있어, 노출 설치품에 대해서는 현장 실정과 모순되는 매입 설치품 준용

□ 현장 실정에 맞는 풀박스 노출 설치품의 합리적 산출기준 마련

Ⅱ		개발 대상

□ 우리 시에서 많이 사용하는 풀박스(3종) 노출 설치품

○ 규격: 100㎜×100㎜×100㎜ 이하 외 2종

(노출) 천정면 설치	(노출) 벽면 설치

※ 풀박스: 배관 공사를 할 때, 관이 긴 경우 전선을 쉽게 깔기 위해 관과 관 사이에 설치하는 상자(Box)

Ⅲ		개발 과정 및 내용

1		개발 과정

□ 공정 분석과 현장 실사를 통한 객관적 품셈 기준 마련

○ 설치 현장 실사와 이해관계자 의견 반영을 통해 서울형품셈 신뢰도 향상

□ 외부 전문가 등이 참여한 원가분석자문회의를 통해 수정·보완 체계 마련

〈개발 프로세스〉

적정원가 R&D (동아리)	⇨	현장 실사	⇨	원가분석자문회의	⇨	서울형품셈 개발
(품셈 개발 품목 선정)		(시, 발주처, 업체 참여)		(전문가의 객관적 자문)		(품셈 등재 및 활용)

2		추진 현황

□ 적정원가계산 R&D동아리 연구 활동 전개: ’18.1.8./6.15./7.3.

○ 풀박스 노출 설치 공정 분석과 현장 실사결과 토의 및 미비점 보완 등

□ 현장 실사(4회): ’18. 1. ~ 6.

○ 시공사, 대한전기협회, 한국전기공사협회 등 총 35명 합동실사 전개

연번	현장 실사일	현장명	풀박스 규격
			100㎜		250㎜		400㎜
			천정면	벽면	천정면	벽면	천정면	벽면
1	’18.1.24.	구로구 항동 아파트 신축 현장	○	○	○	○	○	○
2	’18.2.22.	마포구 아현동 복합청사 신축 현장		○		○	○
3	’18.4.22.	은평구 서울기록원 공사현장					○	○
4	’18.6.08.	광진구 광나루역 확장공사 현장	○		○

구로구 항동 아파트 현장	은평구 서울기록원 현장	광나루역 확장공사 현장

3		원가분석자문회의 및 검증 TF 평가

□ 원가분석자문회의 개최: ’18.7.4.(수)

○ 총 6명 참석: 외부 전문가 3명, 내부위원 3명

□ 설비분과 서울형품셈 보완․검증 TF회의(3차) 개최: ’18.7.11.(수)

○ 총 18명 참석: 외부 위원 11명, 내부위원 7명

4		개발 현황

□ 개발 기간: ’18. 1. ~ ’18. 7.

□ 개발 품목: 풀박스 노출 설치

(단위: 개, 적용직종: 내선전공)

규 격	천정면	벽면
100㎜×100㎜×100㎜이하	0.18	0.15
250㎜×250㎜×200㎜이하	0.36	0.32
400㎜×400㎜×300㎜이하	0.45	0.41

Ⅳ		기대 효과

□ 현장 실정 및 안전 고려한 적정원가 산출 근거 마련으로 발주자와 시공자간 갈등 해소 및 공사 품질 향상 도모

□ 민․관 합동 실사를 통한 품셈 개발로 서울형품셈 신뢰도 향상

Ⅴ		향후 계획

□ 「풀박스 노출 설치」 품셈 발주기관에 통보(’18년 7월 중)

○ 시․사업소, 자치구 등 대상, 건설공사 원가계산 시 적용토록 요청

붙임  풀박스 노출 설치 품셈 제정(안) 1부.  끝.