투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년도 청사 소방시설 종합정밀점검 결과 및 조치계획

1. 품질시험소 총무과-4449(2018.05.14)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 품질시험소 2018년도 청사(본관 및 별관) 소방시설 종합정밀점검 시행에      따른 점검결과(지적사항)에 대하여 아래와 같이 처리하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2018.05.17 ~ 05.17(1일간)

나. 점검업체 : ㈜유신플랜테크(마포구 동교동 177-13, 대표 : 홍석표)

다. 점검결과 및 처리사항 : 첨부 “2018년 소방시설 종합정밀 점검결과” 참조

1) 주요 지적사항 및 조치계획

구 분	지적내역	조치계획	소요비용 예 상 액
소화기구	분말소화기 내용연수 10년초과 5개소	소화기 4개 구매 (1개 재고 보유)	*******
경보설비	본관 1층 방재실 수신기 회로4번(1층1구역) 도통단선	자체정비 완료
	본관 1층1구역 전체 감지기회로 선로단선	자체정비 완료
	별관 옥상계단 연기감지기 동작불량 1개	물품 구매 후 자체정비	*******
	별관 지하층 전체 감지기회로 선로단선 5개소	소방 공사업체 정비 의뢰	**********
소화설비	지하2층 기계실 옥내소화전 주폄프 성능시험배관 순간유량계 누수 및 작동불량(65A)	소방 공사업체 정비 의뢰
피난설비	별관 피난구 유도등(소형1개, 중형2개) 및 통로 유도등(좌방향1개) 점등불량	물품 구매 후 자체정비	*******
총 계		**********

라. 소요예산 : **************************

1) 지출방법 : 채주 청구(법인카드 매출전표, 전자세금계산서)에 의거 일상경비 교부받아 지출

2) 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비(100-201-02)

마. 향후계획 : 정비 완료 후 조치명령 이행결과서 서초소방서 제출

첨부  1. 2018년 소방시설 종합정밀 점검결과 1부.

2. 2018년 소방시설 종합정밀점검 보고서(본관, 별관) 각 1부(별도첨부).   끝.

주무관	김정천		총무과장	김석태		품질시험소장	07/11 한민희
협조자
시행	총무과-6753	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3462-4354	/전송	02-3462-4364	/		/	부분공개(6)