보 고 서

(흡수식가스냉온수기 냉각수 순환펌프 고장 보고)

시 행	원무과-9258
보존기간	년
결재일자	2018.7.12.
공개여부	부분공개(7)

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	김진보	이창기	07/12 김성년

우리 병원 냉‧난방 열원을 공급하고 있는 흡수식 가스냉온수기의 냉각수순환펌프가 노후로 펌프 실링부 누수 및 베어링 소음과 모터절연 이상으로고장이 발생되어 보고 드림.

※ 냉각수 순환펌프: 흡수식냉온수기와 옥상 냉각탑 사이의 냉각수 순환역활

□ 설비현황

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
흡수식가스냉온수기	320USRT	2대	2007년	냉‧난방용
냉 각 탑	500USRT	2대	2007년	냉방용

□ 수리대상 부속품 내역

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
펌프 (인라인형식)	45kW (양정28m)	3대	2007년	냉각수 순환

□ 점검자 : 공업6급 김진보외 2명(방재실 직원)

□ 점검결과

- 펌프(1호기) : 펌프 실링부, 베어링 및 모터 절연저항 이상

- 펌프(2호기, 예비) : 정상가동

- 펌프(예비용) : 베어링 소음 심함

□ 조치사항 : 1호기 모터 및 펌프 메카니칼 실 등 수리

□ 소요예산 : 금6,850,000원(금육백팔십오만원)

□ 작업업체 : 물과함께  대표 한서운(☏02-2060-8441)

□ 정산방법 : 채주의 청구에 의거 결제계좌에 무통장 입금

□ 예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료

수준제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비)

□ 기대효과 : 펌프 노후 부품 교체를 통해 수명연장 및 효율성 증대

□ 시설물 및 고장 펌프 사진

흡수식 가스냉온수기	고장발생된 냉각수 순환펌프

끝.