문서번호	운영과-5094
결재일자	2018.7.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
안병준		문유식	07/13 기혜경
협조
	주무관		김종경

2018년도 시립북서울미술관

실내공기질 측정결과 보고

2018. 7.

북서울미술관

(운영과)

실내공기질 측정결과 보고

다중이용시설등의 실내공기질 관리법에 따라 우리 미술관 내부의 실내공기질 측정을 완료하고 결과를 보고드립니다.

1. 추진배경

▢ 운영과-4058(18.6.4.)호

“2018년도 시립북서울미술관 실내공기질 유지관리 및 측정 계획”

2. 측정결과

▢ 측정일자 : 2018.6.7.~6.8.

▢ 측정결과 : 적합 (모든 항목 관련 기준치 이내로 측정)

▢ 측정업체 : *****************************

▢ 측정지점 : 총 13지점

법정지점(5지점)	추가지점(8지점)	비 고
① B1층 주차장 ② M1층 주차장 ③ 지하1층어린이갤러리 ④ 1층전시실 ⑤ 2층전시실	① 키즈존 ② 다목적홀 ③④ 1,2층 프로젝트 갤러리 ⑤ 방재실 ⑥ 어린이갤러리2 ⑦ 체력단련실 ⑧ 행정실	○ 전시관람객에게 쾌적한 환경조성을 위하여 추가지점 설정

▢ 측정항목

유지기준항목	권고기준항목	비고
○ 미세먼지, 이산화탄소 포름알데히드, 일산화탄소	○ 2년에 1회실시 ○ 이산화질소, 라돈, 휘발성유기화합물	○유지기준과 권고기준 병행 측정

▢ 측정결과(※측정 후 분석기간이 10~20일 소요)

측정항목	기준단위(서울시조례)		측정값					비고
	미술관 (이하)	실내 주차장 (이하)	미술관			실내주차장
			전시실1	전시실2	어린이갤러리	지하1층 주차장	M1층 주차장
미세먼지 (PM-10) [eqn: mu g/m ^{2}]	140	180	38.4	35.7	42.8	63.6	77.2	결과 적합
이산화탄소 ([eqn: CO _{2}]) ppm	1,000	1,000	611	628	633	615	584
포름알데히드 (HCHO) [eqn: mu g/m ^{2}]	100	100	33.3	71.6	74.1	32.4	12.2
일산화탄소 (CO) ppm	9	20	0.3	0.4	0.4	0.9	0.7
이산화질소 ([eqn: NO _{2}]) ppm	0.05	0.30	0.018	0.012	0.015	0.025	0.027
라돈 (Rn) [eqn: Bq/m ^{2}]	148	148	33.3	22.2	29.6	44.4	33.3
휘발성유기화합물 (TVOC) [eqn: mu g/m ^{2}]	500	1,000	253.3	233.1	280.8	844.8	91.7

▢ 결과분석

- 공기조화기 필터교체 및 청소작업 등 지속적인 유지관리로                 측정항목 전체부분에서 기준치 이내의 결과치를 나타냄.

- 추가측정한 1,2층 프로젝트갤러리. 키즈존, 행정실, 다목적실,

어린이갤러리2, 방재실, 체력단련실 등도 기준치 이내로 측정됨.(붙임참조)

3. 행정사항

▢ 실내공기질 측정결과 통보 : 노원구청 녹색환경과

붙임 : 실내공기질 측정기록부.  끝.