문서번호	운영과-5097
결재일자	2018.7.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
안병준		문유식	07/13 기혜경
협조
	주무관		김종경

2018년도 상반기

저수조청소 및 수질검사 완료 보고

2018. 7.

북서울미술관

(운영과)

저수조청소 및 수질검사 완료 보고

수도법에 따라 상·하반기에 실시하는 저수조청소 및 수질검사와 관련하여, 2018년 상반기 작업을 완료하고 결과를 보고드립니다.

1. 설비현황

〇 저수조현황

시설위치	용 도	크 기(L×W×H)	용 량(ℓ)	비 고
지하2층 기계실	생활용수 및 소방용수 저장수조	12.000 × 6,300 × 2,800	160,000	160톤

2. 청소개요

〇 청소일시 : 2017. 5. 21.(월)

〇 청소업체 : ************************

〇 작업인원 및 장비 : 3명, 고압세척기1조, 기타 세척용품.

〇 작업내용

- 미술관 휴관일로 물사용량이 적은 월요일 작업 시행

(행정실 및 임대매장에 물사용 불편이 없음)

- 소화용수와 병행 사용하는 구조로 화재 대비하여 1/2씩 나눠서 작업.

- 작업자 위생 및 안전관리 감독 철저.

〇 작업결과 : 특이사항 없이 완료함.

3. 수질검사 개요

〇 채수일시 : 2018. 6. 15.(금)

〇 채수위치 : 2지점(저수조, 행정실-미술관 수도관 말단)

〇 검사업체 : ***********

〇 검사결과 : 적합

〇 세부검사결과

시료명	검사항목 및 기준						판정
	분원성 대장균군	수소이온농도	유리 잔류염소	일반세균	총대장균군	탁도
	불검출 /100ml	5.8~8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ml이하	불검출 /100ml	0.5NTU 이하
행정실	불검출	7.5	0.28	0	불검출	0.19	적합
저수조	불검출	7	0.17	0	불검출	0.36	적합

4. 행정사항

〇 수도법 제22조의5에 따라 저수조 청소 및 수질검사 결과를

서울시 북부수도사업소(급수운영과)로 통보.

붙임 : 저수조청소 작업사진 및 수질검사성적서 각 1부.  끝.