문서번호	급수운영과-10838
결재일자	2018.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		박희철	07/13 최규해
협 조
	시설관리과장			박은선

2018년 6월 공급량 분석보고

2018년  7월

강남수도사업소

2018년 6월 공급량 분석보고

2018년 6월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(6월) : 11,779천㎥ ⇒ 전년 대비 0.85% 감소

(단위 : 천㎥, %)

월별	2017년					2018년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	69,205	382	-783	-0.38	97.88	68,720	380	-486	-0.67
1월	11,465	370	-306	-2.60	90.04	11,761	379	296	2.58	88.50
2월	10,694	382	-72	-0.67	101.40	10,628	380	-66	-0.62	102.69
3월	11,881	383	41	0.35	90.32	11,671	376	-210	-1.77	89.84
4월	11,440	381	-87	-0.75	101.84	11,262	375	-178	-1.56	102.25
5월	11,845	382	-124	-1.04	96.83	11,619	375	-227	-1.92	95.92
6월	11,880	396	-235	-1.94	106.65	11,779	393	-101	-0.85
7월
8월
9월
10월
11월
12월

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2017년 6월	11,880	4,864	7,016
2018년 6월	11,779	5,223	6,556
증/감량	-101	359	-460
증/감율	-0.85	7.38	-6.56

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2017년 6월				2018년 6월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	11,880	395	-236	-1.95	11,779	392	-101	-0.85
서초구(소계)	4,864	161	-388	-7.4	5,223	174	359	7.4
반포중블록	4,184	139	-110	-2.6	4,576	153	392	9.4	고립
방배중블록	156	5	-1	-0.6	221	7	65	41.7	고립
방배가3중블록	524	17	-277	-34.6	426	14	-98	-18.7	고립
강남구(소계)	7,016	234	152	2.2	6,556	218	-460	-6.6
청담중블록	3,603	120	142	4.1	2,971	98	-632	-17.5	고립
서초중블록	2,403	80	46	2.0	2,362	79	-41	-1.7	고립
암사중블록	1,010	34	-35	-3.3	1,223	41	213	21.1	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 수전수 감소, 인구수 감소, 공공용수량 증가, 누수복구 감소, 평균기온 감소 등에 따른 전년 동월 대비 공급량이 100,658㎥ 감소하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수가 감소로 전년 동월 대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 재개발․재건축 폐전 및 수전분리 감소로 수전수 2,562전 감소, 평균 기온 0.2℃ 감소, 재개발・재건축 등으로 인구수 20,438명 감소로 공급량이 전년 동월 대비 91,825㎥ 감소함.

- 대체급수(수계변환) 등에 따른 공공용수량은 전년 6월 8,556㎥에서 금년 6월은 17,123㎥으로 전년 동월대비 8,567㎥ 증가하였음.

- 누수복구는 전년 6월 45건, 방지량 7,493㎥에서 금년 6월 34건, 방지량 7,759㎥으로 전년 동월 대비 11건 감소, 방지량 266㎥ 증가하였음.

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 6월 수전은 204,706전으로 재개발, 재건축지역 폐전으로 전년 동월 대비 2,562전 감소

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2017년 6월	207,268	160,644	12,020	10,226	6,348	7,125	2,207	983	7,356	259	100
2018년 6월	204,706	157,733	12,054	10,247	6,513	7,187	2,225	998	7,388	258	103
증/감량	-2,562	-2,911	34	21	165	62	18	15	32	-1	3

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 986,796명으로 재개발․재건축 이주 영향으로 전년 동월 대비 20,438명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2017년 6월	1,007.2	443.8	563.4
2018년 6월	986.8	439.8	547.0
증/감량	-20.4	-3.9	-16.5
증/감율	-2.03	-0.89	-2.93

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2016년 6월	2017년 6월	2018년 6월	전년 대비
일 평균기온(℃)	23.6	23.3	23.1	-0.2
평균 최고기온(℃)	28.7	28.8	28.4	-0.4
평균 최저기온(℃)	19.5	18.7	18.9	0.2
강우일수(일)	8	5	12	7
강우량(㎜)	54.4	66.6	171.5	104.9

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2017년 6월			2018년 6월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
6. 1 ~ 6. 7일	17.6	24.2	391	22.2	24.0	381	-10
6. 8 ~ 6.14일	20.1	22.8	395	20.2	23.7	383	-12
6.15 ~ 6.21일	23.1	26.0	406	21.7	24.8	395	-11
6.22 ~ 6.30일	23.1	26.7	374	22.3	27.1	367	-7

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2017년 6월		2018년 6월		전년 대비	비 고
계	45		34		-11
15~50㎜	34	75.6%	23	67.6%	-11
80~100㎜	6	13.3%	3	8.8%	-3
150~200㎜	4	8.9%	6	17.6%	2
250~400㎜	-	0.0%	1	2.9%	1
500㎜이상	1	2.2%	1	2.9%	-

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2017년 6월	45	13	5	2	19	4	2
2018년 6월	34	17	2	4	9	2	-
증 / 감	-11	4	-3	2	-10	-2	-2

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	68,774,505	0.008%	30,019	2,965	126	3,677	21,832	1,419	0
1월	11,761,329	0.001%	124	124	-	-	-	-	-
2월	10,683,086	0.007%	771	771	-	-	-	-	-
3월	11,671,414	0.005%	525	525	-	-	-	-	-
4월	11,261,766	0.017%	1,865	901	-	964	-	-	-
5월	11,617,847	0.083%	9,611	308	126	1,277	7,312	588	-
6월	11,779,063	0.145%	17,123	336	-	1,436	14,520	831	-
7월
8월
9월
10월
11월
12월

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 16(50mm이하 9, 80mm이상 7건)

- 방지량 : 6,841㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					3,268
청담	6.7	논현동 170-17	100	PE	737	100㎜ KP 접합
청담	6.11	논현동 144	80	DCIP	155	80㎜ 클램프 접합
반포	6.26	방배동 1656	150	PE	1,067	150㎜ 이음관 KP 접합
반포	6.26	방배동 1545	150	PE	225	150㎜ 이음관 KP 접합
반포	6.26	방배동 1646	150	PE	1,084	150㎜ 이음관 KP 접합

○ 불용관 정비

- 정비실적 : 10개소

- 위    치 : 강남구 역삼동 654번지 등 10개소

- 정비내용 : 새들잠금 등 폐쇄 완료

○ 유수율 100% 초과 중블록 집중관리 추진

- 추진 대상 : 방배중블록

- 추진 내용 : 방배중블록 수전내역 조사

- 조사 결과 : 중블록 상이 수전 129전 발견으로 중브록코드 변경

‣ 중블록 변경 : 방배중블록 → 반포중블록

‣ GIS상 방배중블록 급수경계 일부 수정 : 방배중블록 → 반포중블록

○ 유수율 특화사업 관련 역삼3증압장 운영조정 검토

- 조정기간 : ’18. 6. 1. ~ 12. 31.

- 조정방법 : 단계적으로 압력을 조정(0.2㎏/㎠씩)

일시	삼성가압장 유출압력(㎏/㎠)조절	역삼3증압장 운영	급수상태
’18.6.1.(금)	5.0 ⇒ 5.2	중지	소․불출수 없음
’18.6.2.(토)	5.2 ⇒ 5.0	중지	소․불출수 없음
’18.7. ~ ’18.12.	5.0 유지	중지(계획)	급수상태 수시확인

○ 노후 상수도관 정비 추진

- 2018년 정비 목표 : D80~300㎜, L=6.8㎞

- 2018년 6월 정비 실적 : D80~300㎜, L=4.2㎞(추진율 61.8%)

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유수율 특화사업 관련 역삼3증압장 운영조정에 따른 급수상태 확인

- 역삼3증압장 급수구역의 소․불출수 현상 상시 확인

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부.  끝.