문서번호	시설관리과-12239
결재일자	2018.7.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
강희창		07/13 박은선
협조

현장실정 보고에 따른 검토결과 보고 (이수교차로~서초소방서간 송배수관정비공사)

2018. 07. 13.

강남수도사업소

현장실정 보고에 따른 검토보고

『이수교차로~서초소방서간 외 1개소 송배수관정비공사』와 관련하여 감독업무를 수행하는 서울특별시시설공단으로부터 현장실정 보고서가 (아스팔트폐기물증가 외 2건)접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

(공사감독2처 –8657(2018.07.10.)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 이수교차로~서초소방서간 외 1개소 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2018. 04. 27. ~ 2018. 10. 23.

*************************

라. 공사개요 : D=300~700mm,  L=1,000m

************************돈

***********************************

사. 발 주 청 : 강남수도사업소 시설관리과

2		공단 보고내용

가. 폐관 충진물량 증가

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계에는 기존 아스콘두께가 20cm로 되어 있으나 관부설 공사중

일부 구간에서 아스콘두께가 증가한 실정임

- 공사위치 : 사평대로 16 주변 (약 107m구간)

- 위치도 및 사진대지

- 아스팔트 폐기물 증가량 : (0.1×69m+0.3×38m)×1.5m=약 28㎥

2) 검토의견

- 상기 증가된 폐기물에 대해 설계에 반영하고 추후 정산처리 하는 것이 타당하다 사료됨

- 개략공사비 감) 약 1,000천원(폐기물처리는 분리발주)

나. 자재변경 및 부단수분기천공 부설품 추가

1) 현 황

- 부단수분기 수량 : 900/500분기 2개소, 700/300분기 1개소,

300/300분기 1개소

- 기존관 현황 : 1구간 기존관 강관(D900), 2구간 기존관 강관(D700),

주철관(D300)

2) 문제점

- 부단수분기 천공품이 설계에 누락되어 있음

- 2구간 기존관(D700)이 강관이나 설계에는 주철관으로 되어 있어 분기를 위한 자재 및 부설품을 변경해야 하는 실정임

3) 검토의견

- 부단수할정자관 천공 분기점분기 부설품을 설계에 반영하고,

1구간 기존관(D700) 재질 변경에 따른 부설품과 자재를 변경하여 설계에 반영하는 것이 타당하다 사료됨

- 변경현황

공 종	규 격	단위	당초	변경	증․감
부단수 할정자관 천공분기점분기	300	개소	-	2	증) 2
	500		-	2	증) 2
부단수할정자관	700/300	개	1	-	감) 1
강1악(F)단관 (3LP,A종)	D=300mm*1.0m	개	-	1	증) 1
부단수할정자관부설 및 접합공	700mm(야간)	개소	1	-	감) 1

- 개략공사비 : 증) 6,000천원

다. 공기밸브 규격 변경

1) 현황 및 문제점

- 본관(D700)에 공기밸브(D150) 설치를 위해 KP소켓 플랜지T형관                    (D700/150)이 필요하나 자재수도사업소 재고 부족으로 자재공급이 어려             운 실정임

2) 검토의견

- 공사의 시급성을 감안하여 자재수도사업소에서 납품이 가능한 KP소켓 플랜지T형관(D700/100) 및 공기밸브 규격을 D100으로 변경하는 것이 타당하다 사료됨

․ 변경 현황 : 공기밸브(D150) 5개소 → 공기밸브(D100) 5개소

- 개략공사비 : 감)  약 300천원

3		실정보고에 따른 사업소 검토의견

- 아스팔트구간 증가된 폐기물에 대해 설계변경에 반영하여 시공하는것이 타당         하다고 사료됨.

→ 아스팔트폐기물 증가량 : 증 28㎥

- 자재변경에 따른 부단수분기천공 부설품 추가반영 시공

→ 부단수분기 천공 D=300mm, 500mm, 강1악단관 300mmx0.5m

- 공기밸브 규격변경 시공 반영

→ 공기밸브 당초 D=150mm, 5개소 → 변경 D=100mm, 5개소

4		조치계획

- 위 검토의견과 같이 설계 물량보다 증가된 아스팔트폐기물 증가, 자재변경으         로 부단수분기천공 부설품 추가, 공기밸브 규격 변경시공에 대해 설계변경에         반영 시공토록 우선조치 하고,

- 설계변경 사항에 대하여는 시공회사로 하여금 추후 설계에 반영토록 시설공         단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.