문서번호	시설관리과-20396
결재일자	2018.7.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
신인철	김충완	허준행		07/16 유경애
협 조

보광(배)가압장 수배전설비 디지털계전기 수리계획

2018. 7

중 부 수 도 사 업 소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

보광(배)가압장 수배전설비 디지털계전기 수리계획

우리 사업소 보광배수지 가압장의 수전설비 디지털계전기(GIPAM)가 장

기간 운영에 따른 노후로 계전기 주요 기능에 고장이 발생되어 안정적인

수전설비 유지관리를 위해 계전설비 수리를 시행하고자 함.

1		시설현황

시설현황

시 설 명	위 치	가동부하설비 설비용량	급수구역 (급수인구)	설치연도
보광(배)가압장	용산구 한남동 산 10-212	450HP×3 250HP×3 200HP×3 100HP×2 40HP×2	용산구, 서대문구 종로구, 중구 일대 (365,000)	2006.09월

현장사진

○ 보광(배)가압장 수배전설비

수배전설비 전경	디지털계전기

설비보수 현장조사 내용

○ 보광(배)가압장 수배전설비 디지털계전기

- 가압장 수배전설비 계통의 운영상태는 특고압전원을 수전받아 변압기를   통한 감압 전원으로 모터펌프를 가동하여 안정된 급수를 하는 중요한   설비로서, 디지털계전기(GIPAM)의 내부 고장이 발생되어 계전기 상태   표시 기능(전력량 계측량, 자체 데이터)이 소멸되어 긴급한 전력 설비   이상고장 발생시 적절한 대응 및 복구가 어려움에 따라,

- 계전기 내부를 점검결과 자체 밧데리가 소멸된 상태로서, 또한 주요 부  품인 파워보드도 손상되어 안정된 설비 유지를 위해 특고 및 고압 전체  계전기 내부 수리가 필요하며,

- 특히 보광배수지 가압장은 급수수계가 광범위하고 용산구, 서대문구,    중구, 종로구 지역에 공급하는 아주 중요한 급수시설로서, 2006년도에   설치된 현 수배전 전력설비가 노후됨에 따라 조속히 안정적인 설비운영을 위해 고장설비의 수리가 불가피 함.

2		사업개요

건    명 : 보광배수지 가압장 수배전설비 디지털계전기(PIPAM) 수리

수리기간 : 2018. 7월

수리내용

○ 수배전설비 디지털계전기 파워보드 교체  : 15개

○ 수배전설비 디지털계전기 내부 밧데리 교체 : 18개

○ 기술비 및 출장비 : 1식

소요예산 : 5,610천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

【(05)수선유지비, 가압장·배수지 기전설비 유지보수】

3		세부추진내용

발주계획

○ 발주금액 :********

○ 계약방법 : ****

- 계약업체 : *************************************

- 사    유 : 금액이 소액이고 해당 디지털계전기 제작업체로서 타 업체

에서 수리가 불가하며, 국내 산업계 전반의 전력설비 및 서            울시 상수도 정수장□사업소의 전력 수배전설비에 위 업체            의 주요 전력계측 설비가 주로 사용되고 있음.

- 관련근거 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조              1항 및 같은법 시행령 제25조 1항 5호.

세부추진 일정

○ 2018. 7. : 발주계획 수립

○ 2018. 7. : 수리발주 시행

○ 2018. 7. : 수리 계약 및 착공

○ 2018. 7. : 수리시행 완료

행정사항

○ 디지털계전기 수리 추진 : 기전팀.

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.