문서번호	정수시설과-6185
결재일자	2018.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이병규		유영춘	07/16 이성락
협조

풍납취수장 공정용 취수유량계 교체 계획 보고

2018. 7

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 공정용 취수유량계 교체 계획 보고

풍납취수장 공정용 취수유량계중 장기 사용으로 유량계측 성능이 현저히 저하된 초음파유량계와 전송반을 교체하여 유량계측의 정확도를 향상 시키고자 함.

Ⅰ		추진근거

수도법 시행규칙 제192조 및 제2항

- 일반수도사업자는 수량분석을 하기 위하여 수량측정용 유량계를 설치 관리하여야 함.

Ⅱ		현 황

위치	유량계 명	형식	구경(㎜)	제조회사	제조년도	비고
풍납취수장	취수유량계	초음파	2400	씨엠엔텍	2003	공정용

Ⅲ		문 제 점

2003년 설치 품으로 센서 및 변환기 노후화로 계측감도저하

- 다회선 센서(1번 ~ 5번)중 5번 센서 작동 안됨

변환기 CPU 카드는 2017년 8월에 고장 발생하여 제작회사 씨엠엔텍       에서 철거 품으로 교체하여으나  개발된지 약 20년된 제품으로 단종되       어 수리가 더 이상 안됨

Ⅳ		조치계획

풍납취수장 다회선초음파유량계 구매 설치

현재 전단 곡관부의 영향으로 유량계 오차를 줄이기 위해 다회선을 유       지함과 동시에 현재단방향 센서 설치에서 일부센스를 크로스 방향 설치

( 현재 센서 설치 위치)                     (변경시 센서 설치 위치)

Ⅴ		소요예산

풍납취수장 다회선초음파유량계 1식 : 35,000천원

- 습식다회선초음파유량계 1대 : 28,000천원

- 유량계 현장계기반 1면 : 2,000천원

- 설치비 및 조달수수료 포함 : 5,000천원

Ⅵ		행정사항

2019년 사업예산으로 편성하여 시행 하고자 함.  끝.