문서번호	정수시설과-2915
결재일자	2018.7.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	07/16 김중영
협 조
	교육훈련팀장			조병건
	주무관			김현철

뚝도아리수정수센터

한전 정전 대비 복구 훈련 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7. 13.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

정수센터 한전 정전 대비 복구 훈련 결과 보고

우리 정수센터 전기설비 상용라인 한전정전사고 발생시 예비라인 부하투입 훈련 및 전기안전교육을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ

훈련실시

❍ 일    시 : 2018. 07. 10(화) 15:00 ~ 17:00(A, B조)

2018. 07. 12(화) 15:00 ~ 17:00(C, D조)

❍ 장    소  : 주전기실(송수펌프실) 및 부전기실(중계펌프실, 2여과지)

❍ 교    관 : 전기안전관리자 이형문, 서용택, 송용배, 조정수

❍ 참석인원 : 정수과, 제어실, 정수시설과등 30명

일 자	소 속	정전복구 훈련 참석자	인 원
7. 10 (화)	제어실 A팀	김왕회, 이기열, 이천호, 임진섭, 장주혁, 엄승섭, 김용택	7명
	제어실 B팀	김갑환, 노성제, 정경섭, 임종태, 고장원, 김영복	6명
	정수과	정갑평, 곽용찬 ,윤좌헌, 채민수	4명
	정수시설과	최양교, 김현철, 이극희, 정춘영, 유재욱	5명
7. 12 (목)	제어실 C팀	김왕주, 이원기, 박융기, 조항철, 김재철, 이현호	6명
	제어실 D팀	이한식, 이지광, 장은생, 정재용, 이원열, 이영관	6명
	정수과	김유선, 최병일, 박준호	3명
	정수시설과	서기덕, 서광호, 김인준, 김미정, 김창민,	5명

□ 훈련 중점

❍ 한전정전시 계전기 동작상태 확인 및 리셋복구

❍ 상용라인(뚝도D/L) 고장시 예비라인(수원D/L) 부하투입

❍ 송수실, 중계, 2여과지 부하계통도 및 고,저압 TIE 부하투입 교육

❍ 수배전설비 ALTS, LBS, PF, VCB, TR, ACB 전기설비 설명

❍ 비상발전기 관리본관 중계펌프장 비상부하전원 확인

❍ 수배전반 전기판넬 조작시 전기안전사고 예방 교육

□ 훈련 진행

훈련일자	훈련장소	주 요 내 용	훈련시간
7.10(화) 7.12(목)	송수펌프실 주변전실	❍ 상용선로 예비선로 한전정전시 리셋 부하 투입 특고압 및 고압 TIE 및 차단기 인터록 고압반(소내,여과지,배출수,중계)투입 접지변압기(GTR-A,B)투입 고압기동반 운전(제어실무선연락)	15:00~15:40
	중계펌프장 부전기실	❍상용선로 예비선로 한전정전시 리셋 부하 투입 고압 TIE 및 차단기 인터록 고압기동반 운전(제어실무선연락)	15:50~16:20
	2여과지 부전기실	❍상용선로 부하투입 및 예비선로 부하 투입 고압 TIE 및 차단기 인터록	16:30~17:00

□ 훈련사진

훈련 일자	송수펌프실 주변전실	중계펌프장 부전기실	2여과지 부전기실
7. 10
	제어실 A팀 ∙ B팀, 정수과, 정수시설과
7. 12
	제어실 C팀 ∙ D팀, 정수과, 정수시설과

□ 자체 강평

❍ 예측불가능한 한전정전사고시 예비라인 부하투입 훈련을 시행하여        휴일 야간 정전사고시 현장에서 신속한 정전복구가 이루어지도록        조치하여 아리수 생산 공급 및 시민의 불편함이 없도록 함

❍ 제어실 생산관리반 근무자가 2개조 구성되어 주,부전기실 현장에서

전기안전관리자로부터 전기설비 현황 및 복전 부하투입 훈련 및 교       육을 받고 정전 복전 계통도를 이해하고 전기안전사고를 예방

Ⅱ

훈련분석

□ 훈련 성과

❍ 한전정전사고 응급상황 발생시 당황하여 정전복구가 지연될

경우 수돗물 생산공급이 중단되어 시민불편을 최소화 하고자

정전복구훈련 및 전기안전교육을 실시하여 정전사고시 피해를

예방하고자 함

□ 문제점 및 조치사항

❍ 1여과지 상용 예비 차단기 저압판넬 부하명 변경(3계열→1계열)

※수배전 판넬 제작 납품업체 의뢰

❍ 중계펌프장  고압, 저압 부하간선계통도 도면 부착 위치 변경(현장조치완료)

□ 개선방향

❍ 2018년 하반기 정수장 자체계획정전을 계획 실무능력 배양

❍ 정수장, 취수장 전기안전관리자 역량강화를 외부 교육 검토

□ 행정 사항

❍ 한전정전대비 복구 훈련 참석 대상자 교육 2시간 인정

붙  임 :    1. 한전정전대비 정전복구 계획서 1부

2. 한전정전 복구 및 예비선로 부하 투입 계통도 1부

3. 한전정전복구 훈련 연명부 1부.  끝.