문서번호	시설보수과-1671
결재일자	2018.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
이호복		김일운	07/16 정흥순
협 조
	주무관			김지응
	주무관			代조정호

『난지물재생센터 환경개선사업』관련

신설 탈취기 인수 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

난지물재생센터

시설보수과

『난지물재생센터 환경개선사업』관련

신설 탈취기 인수 추진 계획

난지물재생센터 환경개선사업 기계공사와 관련, 설치 완료된 탈취기에 대하여

도시기반시설본부(설비부)의 인수요청이 있어 검토 결과를 보고 드림

- 관련근거 : 설비부-2106(2018.2.19.), 설비부-9470(2018.7.9.)

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명 : 난지물재생센터 환경개선 기계공사

❍ 공사개요

- 위   치 : 고양시 덕양구 현천동 673-2(난지물재생센터 내)

- 기   간 : 2016.9.19.~2020.1.18

- 내   용 : 탈취기 10대 신설 및 증설, 담체 교체, 탈취배관 설치 등

❍ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부 설비부

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술

Ⅱ		인수대상설비

❍ 신설 탈취설비 6대 및 기존 담체교체 3대

- 탈취기 신설 총10대 중 : 우선시공분 3대, 잔여분 7대중 3대

구분	기 기 명	수량	형식 및 규격	시공업체	납품업체	설치기간
우선 시공분	일차침전지 탈취기	3	미생물탈취기 600㎥/min	미강기업(주)	㈜씨앤제이	’16.10.25 ’17.12.30
잔여분	#1처리장 농축조 탈취기	1	미생물탈취기 205㎥/min		㈜백천이앤시	’17.10.20 ’18.03.31
	#2처리장 농축조 탈취기	1	미생물탈취기 110㎥/min
	분뇨저류조 탈취기	1	미생물탈취기 300㎥/min
기존 담체 교체	#1처리장 농축조 탈취기	1	미생물탈취기 95㎥/min		-
	#2처리장 농축조 탈취기	1	미생물탈취기 120㎥/min		-
	분뇨저류조 탈취기	1	미생물탈취기 300㎥/min		-

❍ 일차침전지용 탈취기 사진

탈취기 본체	부속설비	탈취팬	현장제어반

❍ #1,2처리장 농축조 및 분뇨저류조 탈취기 사진

#1처리장 농축조	#2처리장 농축조	분뇨저류조

Ⅲ		추진경위

❍ 탈취기 설치 관련

- ’16.09.02 : 기계공사 계약

- ’16.10.25 : 탈취기(우선시공분 3대) 구매 계약(씨앤제이)

- ’17.10.20 : 탈취기(잔여분 7대) 구매 계약(백천이앤시)

- ’17.12.30 : 우선시공분(3대) 설치 완료

- ’18.03.31 : 잔여분(7대중 3대) 설치 완료

- ’18.11. : 잔여분(7대중 4대) 설치 예정

· #1,2처리장 농축동, 분뇨#1농축동, 반류수조

❍ 인수인계 관련

우선시공분	잔여분
❍ ’18.01.23 : 인계인수전 합동점검 ❍ ’18.02.19 : 인계인수 요청(도기본) ❍ ’18.05.25 : 탈취기 보완 요청(센터) - 악취측정기 설치 ❍ ’18.06.19 : 탈취기 보완 요청 회신(물재생시설과) ❍ ’18.06.21 : 탈취기 보완 요청에 대한 회신(도기본)	❍ ’18.06.07 : 인계인수전 합동점검 ❍ ’18.06.11 : 합동점검에 따른 보완 요구(센터) ❍ ’18.07.09 : 합동점검 지적사항 조치결과 통보 및 인계인수 요청(도기본)

Ⅳ		검토내용

❍ 합동점검 시 시설물 보완요구 사항(조치완료)

- 보완조치 완료(붙임 조치결과)

❍ 악취측정기 설치(과업범위 외 사항으로 불가)

- 센터 요구사항 : 탈취기 전·후단 악취측정기 4set 설치(전단 1, 후단 3)

· 일차침전지에서 발생하는 고농도 악취를 제거하기 위해 설치된

탈취기에 악취측정기가 설치되어 있지 않음

· 발생하는 악취 및 탈취과정에서 제거되는 악취 농도의 실시간

모니터링 불가능

- 물재생시설과 검토의견

· 타시도 사례 조사 필요 및 필요시 센터에서 예산반영 추진

- 도시기반시설본부(설비부) 검토의견

· 타시도 사례조사 및 유지관리, 경제성 검토결과 필요 시 난지

물재생센터 예산 반영 후 시행

❍ 약품 추가공급(불가)

- 우선시공분(일차침전지 탈취기) 약품 추가공급 관련

․탈취기 설치완료 및 가동개시 : ’17.10.23

․영양제 공급 (1차 3㎥) : ’17.11.02.

․영양제 공급 (2차 3㎥) : ’17.12.26.

․공사준공 : ’17.12.30

․합동점검 : ’18.01.23

․영양제 공급 (3차 3㎥) : ’18.02.28

’18.1.23 인수인계를 위한 합동점검시 탈취기 영양제 탱크의 약품이 소진된 상태에서

’18.2.28 관급업체에서 공급

- 도기본 및 감리단 의견

· 악취모니터링 설비가 되어있지 않다는 사유로 정상 운전되고

있는 탈취기에 대한 유지관리용 영양제를 본 사업(관급업체)

에서 공급 하기에는 무리가 있음.

Ⅴ		문 제 점

❍ 탈취기 약품구매 예산 미반영 : 금27,040,000(원/월)

- 대상품목 : 우선시공분 3대 및 잔여분 3대

❍ 신설 탈취기 영양제 및 약품비용 산출(감리단)

구 분		소 모 량	금 액(원/월)
일차침전지 탈취기	영양제(액상)	500ℓ/월 × 15,000원/ℓ × 3대	22,500,000
#1처리장농축조 탈취기	영양제(분말)	10kg/월 × 40,000원/kg	400,000
#2처리장농축조 탈취기	영양제(분말)	10kg/월 × 40,000원/kg	400,000
분뇨저류조 탈취기	NaOCl(12%)	5,500ℓ/월 × 400원/ℓ	2,200,000
	NaOH(25%)	3,500ℓ/월 × 440원/ℓ	1,540,000
계			27,040,000

❍ 조치방안

- 탈취약품에 대한 추가 공급 불가로 인수 후 검토 필요

· 탈취기 인수 후 관급업체[(주)씨앤제이]와 탈취성능 보증을

위해 정기적인 약품공급 필요하므로 단가 등 협의 필요

- ’18년도 약품비 예산 활용 방안 검토 및 ’19년 예산 반영

Ⅵ		회의결과

❍ 담당자 검토회의 개최

- 일    시 : ’18.7.12(목) 14:00

- 장    소 : 관리동 소회의실(2층)

- 참 석 자 : 운영과 담당자 · 슬러지#1,2처리장 반장

- 회의안건 : 신설 탈취기 인수시설물 목록, 합동점검시 조치사항

미비점 및 추가보완 요구사항 검토

❍ 회의결과

- 지적사항 조치 결과 및 인수품목 확인

- 과업범위 외 사항(악취측정기, 약품) 요구는 불가(예산반영)

※ 신설 탈취기 및 기존 탈취기 담체 교체분 인수후 운영

Ⅶ		향후계획

❍ 인수·인계 추진 : 발주처인 도시기반시설본부 설비부로부터 인수

- 대상품목 : 신설 탈취기 6대 및 기존 담체 교체 탈취기 3대

· 기자재 설치품목(탈취기 본체, 각종 펌프 및 배관류 등)

· 기자재 준공서류(설계계산서, 설치품목 카달로그 등)

· 예비품(자재, 공구류), 유지관리지침서

· 탈취성능 확인서(공인기관 시험성적서 등) 및 기타 사항

❍ 인수·인계 시행후

- 주요 시설 및 설비에 대한 재산 및 물품등록

- 본청 물재생시설과 인수·인계 사항 보고

붙 임 : 1. 보완요구사항 조치결과(우선시공분,잔여분)  각1부.

2. 시설물 인수․인계서(우선시공분,잔여분) 각1부.

3. 인수·인계 목록(우선시공분,잔여분) 각1부.

4. 준공도서(우선시공분,잔여분. 별도송부) 각1부.  끝.