문서번호	행정운영과-7358
결재일자	2018.7.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
나동안		박재희	07/17 이상국
협조

본부 청사 배전반 및 분전반 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

경영관리부

(행정운영과)

본부 청사 배전반 및 분전반 보수 계획

본부 청사 전기설비안전진단결과 배전반 및 별관 분전반에 대한 보완사항을 보수하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 근거

○ 청사 전기설비 안전진단 실시(2018.6.24.일) 개선사항

- LV/R반 DC전용차단기 미설치(전기설비기술기준제13조)

- LV/1반, 별관 분전반 격벽미설치(전기설비기술기준의 판단기준 제71조)

□ 보수공사 개요

○ 건명 : 본부 청사 배전반 및 분전반 보수

○ 보수공사 개요

- 정류기반 DC전용차단기 교체 : 6개

- 배전반 및 분전반 전원분리용 격벽 설치 : 2개소

○ 보완 사유

- 전기안전진단결과 정류기반의 DC전용차단기 미설치와 배전반 및 분전반 일반전원/비상전원간의 혼촉방지를 위한 격벽미설치에 따른 전기설비 안전사항을 보완하여 조치하고자 함

○ ************

- 예산과목 : 일반관리비, 기본경비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

□ 시공업체 및 대금지급 방법

○ ***********************

○ 대금지급 방법 : 신용카드 결재

□ 추진일정 : ’18. 7. 18 ~ 7.27(10일간)

붙임 : 배전반 및 분전반 전경 1부.  끝.