문서번호	요금과-18092
결재일자	2018.7.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	07/17 박영헌
협조
	요금관리2팀장		代최정식

유수율 및 조정량 분석 보고

( 2018년 5월 )

2018.  7. 17. (화)

서부수도사업소

요금과

‘18년 5월 (7월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 5월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	50,577	49,853	98.6
	2017	49,656	49,790	100.3
	증감	921(1.8%)	63(0.1%)	-1.7
당월	2018	10,423	11,091	106.4
	2017	10,668	11,097	104.0
	증감	-245(-2.3%)	-6(-0.1%)	2.4

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.5월(7월납기) 당월 공급량은 10,423천㎥으로 전년동기 대비 245천㎥ 감소, 조정량은 11,091천㎥ 으로 전년동기 대비 6천㎥ 감소하여 당월 유수율(106.4%)은 전년대비 2.4% 증가함.

-  당월 공급량 분석 결과 아래와 같은 원인으로 전년대비 감소한 것으로 판단됨.

1.기간제 근로자 등 탐지를 통한 누수 적출로 일 3.7천㎥ 감소

2.전년동기 대비 서울시 강우량 1,278% 증가(17.5월:16.1mm,18.5월:222mm)

3.관내 재개발구역 이주인구 증가 등에 따른 사업소 전체 인구 감소

※서울시 전체 공급량 –1.3% 감소

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.8	94.0	99.0	93.7	106.4
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9	102.8	90.4
증감	-2.7	-3.2	-3.3	-2.1	2.4	-94.1	-101.6	-90.9	-103.6	-89.9	-102.8	-90.4

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	3,639	4,706	3,383	5,958	645	3,088	3,509	2,683
	조정량	3,976	4,555	3,396	5,662	560	2,944	3,541	2,853
	유수율	109.26	96.79	100.38	95.03	86.82	95.34	100.91	106.34
당월	공급량	747	977	728	1,208	124	628	470	680
	조정량	1,186	841	917	1,045	134	559	521	850
	유수율	158.77	86.08	125.96	86.51	108.06	89.01	110.85	125.00
담 당 자		조은희 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	양재덕 (급수)	양재덕 (급수)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	914	1,666	3,266	8,975	2,878	1,881	3,384
	조정량	717	1,715	3,263	8,812	2,805	1,810	3,244
	유수율	78.45	102.94	99.91	98.18	97.46	96.23	95.86
당월	공급량	197	392	677	1,839	639	394	724
	조정량	38	474	864	1,783	740	408	733
	유수율	19.29	120.92	127.62	96.95	115.81	103.55	101.24
담 당 자		김용섭 (급수)	김성민 (급수)	배한기 (급수)	황순미 (시설)	이진영 (시설)	강철운 (시설)	박성열 (시설)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	18,332	15,127	17,118
	조정량	18,149	15,033	16,671
	유수율	99.0	99.4	97.4
당월	공급량	3,785	3,043	3,595
	조정량	4,122	3,306	3,664
	유수율	108.9	108.6	101.9

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	134,477	11,091	133,386	11,097	-6	-0.05
가정용	118,076	7,509	117,647	7476	33	0.44
공공용	1,004	1,097	1,015	1,142	-45	-3.94
일반용	15,320	2,277	14,645	2,281	-4	-0.18
욕탕용	77	208	79	198	10	5.05

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 7월 납기 전체 조정량은 전년대비 6천㎥ 감소.

- 업종별로는

<가정용> : 33천㎥ 증가.

❍ 은평구 백련산로 37 백련산힐스테이트4차 2017.8월 963세대 입주로 ▴17,620㎥

❍ 서대문구 통일로 510 북한산더샵 2017.12월 552세대 입주로 ▴8,308㎥

❍ 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 2017.7월 220세대 입주로 ▴4,208㎥

❍ 은평구 진관동 60 은평솔하임 2017.10월 260세대 입주로 ▴2,070㎥

<공공용> : 45천㎥ 감소

❍ 은평구 불광로 51 불광초 수영장 수전분리로 ▾6,903㎥

❍ 마포구 한강난지로 162 난지물재생센터 전년동기 누수로 ▾9,698㎥

❍ 마포구 마포나룻길 467 망원한강수영장 2017.8월 급수중지 이후 휴장하여 ▾6,044㎥

❍ 마포구 월드컵로 240 월드컵경기장 전년동기 경기장 행사 등으로 사용량 일시 증        가하였다가 현년도 평년수준으로 사용하면서 ▾5,054㎥

<일반용> : 4천㎥ 감소

❍ **************** 전년대비 영업감소로 ▾6,729㎥

❍******************** 전년동기 물탱크 청소로 ▾2,736㎥

❍ ******************** 공실증가로 사용량 감소하여 ▾2,555㎥

❍ ****************** 신축공사중으로 ▾2,199㎥

<욕탕용> : 10천㎥ 증가.

❍ ********************** 전년도 리모델링공사 이후 재오픈으로         이용객 증가하여 ▴6,497㎥

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.5월(7월납기)		2017.5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	134,477	11,091.0	133,386	11,084.0	1,091	7
1	증산4	11520	1185	11,277	1,224	243	-39
2	증산5	14560	841	14,355	863	205	-22
3	와우산1	9825	917	9,726	938	99	-21
4	와우산2	4190	1045	4,301	1,043	-111	2
5	만리3	1886	134	1,871	136	15	-2
6	홍은	7671	559	7,740	561	-69	-2
7	백련	6544	521	6,444	473	100	48
8	백련6	4202	849	4,012	856	190	-7
9	백련9	16	38	17	37	-1	1
10	증산3	6868	474	7,412	479	-544	-5
11	남산4	8716	864	8,458	852	258	12
12	불광터널	28800	1783	28,363	1,803	437	-20
13	증산1	11337	740	11,836	741	-499	-1
14	증산2	7280	408	7,043	431	237	-23
15	진관	11062	733	10,531	647	531	86

○ 증산4    : 한강난지로 162 난지물재생센터 전년동기 누수로 ▾9,698

○ 증산5       :  마포나룻길 467 망원한강수영장 2017.8 급수중지후 현재 휴장 상태로 ▾6,044

○ 와우산1  : *********** 건물 일부 리모델링공사로 ▾7,336

○ 와우산2  : 대흥로20길 28 마포아트센터 수영장 이용객증가로 ▴3,475

○ 만리3    : 특이사항 없음.

○ 홍은      : 특이사항 없음.

○ 백련        : 남가좌1재건축구역 DMC2차아이파크 입주 앞두고 물 사용증가 ▴1,303

○ 백련6    : ******************** 휴업중으로 ▾3,172

○ 백련9    : 특이사항 없음.

○ 증산3     : ************* 2017.7 매월고지로 변경하여 ▾17,520

○ 남산4    : 북아현로1길 20 신촌e편한세상 1~4단지 입주후 ▴5,700

○ 불광터널  : 불광로 51 불광초 수영장 수전분리로 ▾6,903

○ 증산1    : ********전년동기 누수 및 식당폐업으로 ▾1,502

○ 증산2      : 특이사항 없으나 응암3동 노후빌라 밀집 지역 사용량 감소한 세대가 많음

○ 진관      : 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주로 ▴4,208

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,520	1,185,513	11,277	1,223,700.9	-38,187.9	-3.12
가정용	10,602	673,720	10,378	691,485	-17,765	-2.57
공공용	109	139,713	111	171,782	-32,069	-18.67
일반용	804	348,459	783	334,647.9	13,811.1	4.13
욕탕용	5	23,621	5	25,786	-2,165	-8.40

▷ 증감량 : 38천㎥ 감소

○ 가정용 : 17천㎥ 감소

*********************** 특이사항 없으나 이사 등의 사유로      전년대비 물사용량 감소한 세대가 많아 ▾7381

○ 공공용 : 32천㎥ 감소

마포구 한강난지로 162 난지물재생센터 전년동기 누수로 ▾9698

마포구 월드컵로 240 월드컵경기장 전년동기 경기장 행사 등으로 일시 물      사용량 증가하였다가 현년도 평년 수준으로 5054 감소하여 정상사용량임.

○ 일반용 : 13천㎥ 증가

마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오시티 2018.1월 799세대        입주로 ▴10077

마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 입주후 ▴4691

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주후 ▴4666

마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 입주후 ▴4155

마포구 월드컵로34길 8 상암도시엔 오피스텔 입주후 ▴1390

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소

- ********************* 특이사항 없으나 전년대비 영업감       소로 ▾4679

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,560	840,700.1	14,355	862,731.7	-22,031.6	-2.55
가정용	12,733	578,343.3	12,619	582,672.5	-4,329.2	-0.74
공공용	72	21,933	69	33,152	-11,219	-33.84
일반용	1,747	226,181.8	1,658	231,046.2	-4,864.4	-2.11
욕탕용	8	14,242	9	15,861	-1,619	-10.21

▷ 증감량 : 22천㎥ 감소

○ 가정용 : 4천㎥ 감소

마포구 월드컵로1길 14 마포한강푸르지오 매월검침으로 변경(2018.3)하      여 ▾2379

○ 공공용 : 11천㎥ 감소

마포구 마포나룻길 467 망원한강수영장 2017.8 급수중지하여 현재 휴장       상태로 ▾6044

***************** 전년동기 누수로 ▾5037

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

*********************현재 신축공사중으로 ▾2199

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

**************************** 전년동기 대비 영업부진      으로 ▾1651

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,825	916,545.7	9,726	937,668.2	-21,122.5	-2.25
가정용	7,232	427,202.9	7,262	434,544	-7,341.1	-1.69
공공용	84	46,947	89	57,663	-10,716	-18.58
일반용	2,504	428,680.8	2,370	430,864.2	-2,183.4	-0.51
욕탕용	5	13,715	5	14,597	-882	-6.04

▷ 증감량 : 21천㎥ 감소

○ 가정용 : 7천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 10천㎥ 감소

********************** 급식실 공사후 절수하여 ▾1191

******************* 특이사항 없으나 건물 일부 리모델링공사       로 단과대 임시 이전 등의 사유로 사용량 감소하여 ▾7336

○ 일반용 :  2천㎥ 감소

******************** 건물내 휘트니스 이전으로 ▾1448

***************** 전년동기 누수로 ▾1348

**************전년동기 물탱크 청소로 ▾1313

***************** 리모델링 공사중으로 ▾1277

**************입점점포 변경후 영업부진으로 ▾1182

************ 청년주택 건설현장 터다지기 작업중으로 ▾1182

○ 욕탕용 :  882㎥ 감소

******************** 전년동기 누수로 ▾2019

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현      1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2018. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,190	1,044,888.1	4,301	1,043,091.2	1,796.9	0.17
가정용	2,905	663,275.8	2,996	665,468.8	-2,193	-0.33
공공용	80	113,392	86	108,054	5,338	4.94
일반용	1,196	249,350.3	1,210	250,859.4	-1,509.1	-0.60
욕탕용	9	18,870	9	18,709	161	0.86

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

****************** 전년동기 재개발지역 공가 누수되어 ▾988

*****************전년동기 누수로 ▾824

○ 공공용 : 5천㎥ 증가

마포구 대흥로20길 28 마포아트센터 수영장 이용객증가로 ▴3475

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

감소특이사항 없음

○ 욕탕용 : 161㎥ 증가

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2018. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,886	133,907	1,871	136,113.2	-2,206.2	-1.62
가정용	1,579	114,191	1,564	116,429.2	-2,238.2	-1.92
공공용	7	661	7	578	83	14.36
일반용	299	19,055	299	18,637	418	2.24
욕탕용	1	0	1	469	-469	-100.00

▷ 증감량 : 2천㎥ 감소

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 공공용 : 83㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 일반용 : 418㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 469㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,671	558,783	7,743	561,454.6	-2,671.6	-0.48
가정용	7,070	490,995.8	7,147	489,751.6	1,244.2	0.25
공공용	77	15,765	72	15,900	-135	-0.85
일반용	517	42,954.2	517	47,962	-5,007.8	-10.44
욕탕용	7	9,068	7	7,841	1,227	15.65

▷ 증감량 : 2천㎥ 감소

○ 가정용 : 1천㎥ 증가

서대문구 통일로 510 북한산더샵 2017.12월 552세대 입주로 ▴8308

○ 공공용 : 135㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 5천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 증가

********************** 영업호전으로 ▴1102

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,544	521,046.7	6,444	473,112.1	47,934.6	10.13
가정용	6,241	486,267.7	6,142	437,725.3	48,542.4	11.09
공공용	24	9,542	24	11,129	-1,587	-14.26
일반용	278	19,048	277	18,092.8	955.2	5.28
욕탕용	1	6,189	1	6,165	24	0.39

▷ 증감량 : 47천㎥ 증가

○ 가정용 : 48천㎥ 증가

특이사항 없으나 북가좌2동 신축빌라 다수 2017.7월 이후 입주세대 증가      하면서 사용량 증가한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 955㎥ 증가

남가좌동 369-10번지 일대 DMC2차아이파크 입주(2018.10월 1061세       대) 앞두고 물사용 증가하여 ▴1303

○ 욕탕용 : 24㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,202	849,513.9	4,012	855,920.6	-6,406.7	-0.75
가정용	2,889	185,530.7	2,828	185,336	194.7	0.11
공공용	59	376,843	58	375,275	1,568	0.42
일반용	1,251	273,578.2	1,123	280,693.6	-7,115.4	-2.53
욕탕용	3	13,562	3	14,616	-1,054	-7.21

▷ 증감량 : 6천㎥ 감소

○ 가정용 : 194㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 일반용 : 7천㎥ 감소

****************** 6층 상가 휴업(2017.8~)중으로 ▾1631

*********************전년동기 누수로 ▾993

*********************내부수리중으로 ▾974

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

*************************** 휴업중으로 ▾3172

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	37,909	17	37,043	866	2.34
가정용	6	20,907	6	20,692	215	1.04
공공용	1	1,296	1	1,163	133	11.44
일반용	9	15,706	10	15,188	518	3.41
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 866㎥ 증가

○ 가정용 : 215㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 공공용 : 133㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 일반용 : 518㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 해당사항 없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,868	473,991.9	7,412	479,093	-5,101.1	-1.06
가정용	6,328	393,899.3	6,900	399,276.6	-5,377.3	-1.35
공공용	39	11,035	40	11,175	-140	-1.25
일반용	499	50,328.6	470	50,251.4	77.2	0.15
욕탕용	2	18,729	2	18,390	339	1.84

▷ 증감량 : 5천㎥ 감소

○ 가정용 : 5천㎥ 감소

서대문구 응암로28 연희한양아파트 2017.7 매월고지로 변경하여 ▾17520

○ 공공용 : 140㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 일반용 : 77㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 339㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,716	864,324.3	8,458	852,354.6	11,969.7	1.40
가정용	7,239	559,443.9	7,147	542,175.8	17,268.1	3.18
공공용	121	115,910	125	124,063	-8,153	-6.57
일반용	1,352	179,735.4	1,182	176,952.8	2,782.6	1.57
욕탕용	4	9,235	4	9,163	72	0.79

▷ 증감량 : 11천㎥ 증가

○ 가정용 : 17천㎥ 증가

- 서대문구 북아현로1길 20 신촌e편한세상 1~4단지 입주후 ▴5700

- ******************** 전년동기 검침장애로 인정검침하여        현납기 정상사용량으로 ▴934

○ 공공용 : 8천㎥ 감소

서대문구 통일로 127 충정로우체국 계량기 회전불량으로 873 감소하여         7.4 교체함.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

********************* 장기누수중으로 ▴2090

서대문구 신촌로35길 10 신촌e편한세상 4단지 상가 입주후 영업호전으로 ▴1689

*********************** 장기누수중으로 ▴1229

************************ 1~3층 복합문화공간(***************)2018.1월 오픈이후 이용객 증가하여 ▴1077

******************************** 개업후 ▴811

○ 욕탕용 : 72㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	28,800	1,782,941.8	28,363	1,803,141.7	-20,199.9	-1.12
가정용	26,115	1,451,239.8	25,734	1,450,652.5	587.3	0.04
공공용	170	65,305.8	172	89,720.8	-24,415	-27.21
일반용	2,494	218,113.2	2,436	217,691.4	421.8	0.19
욕탕용	21	48,283	21	45,077	3,206	7.11

▷ 증감량 : 20천㎥ 감소

○ 가정용 : 587㎥ 증가

************************누수로 ▴4459

********************밸브고장 누수로 ▴3094

은평구 연서로17길 9 베로니스오피스텔 입주로 ▴1041

○ 공공용 : 24천㎥ 감소

은평구 불광로 51 불광초 수영장 수전분리로 ▾6903

은평구 연서로29길 31 갈현초 계량기 회불로 2017.9월 교체후 정상사용      량으로 ▾1547

은평구 불광로180 불광중 전년동기 누수로 ▾1329

******************** 영업부진으로 ▾1000

○ 일반용 : 421㎥ 증가

******************************** 입점후 영업호전으로 ▴2885

은평구 불광로 51 불광초 수영장 수전분리로 ▴5619

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

******************** 지하수 불사용으로 상수도사용량 증가하여 ▴2602

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,337	739,979.2	11,836	740,641.2	-662	-0.09
가정용	10,364	521,873.8	10,859	550,648	-28,774.2	-5.23
공공용	75	134,031	78	106,994	27,037	25.27
일반용	893	70,204.4	893	72,833.2	-2,628.8	-3.61
욕탕용	5	13,870	6	10,166	3,704	36.44

▷ 증감량 : 662㎥ 감소

○ 가정용 : 28천㎥ 감소

************* 전년동기 누수 및 식당폐업으로 ▾1502

○ 공공용 : 27천㎥ 증가

은평구 수색로 269-50 수색역 누수로 ▴27339

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

********************* 전년동기 누수로 ▾1669

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

********************* 영업호전으로 ▴4359

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,280	407,852	7,043	430,721.9	-22,869.9	-5.31
가정용	6,037	302,729.6	5,845	333,009.7	-30,280.1	-9.09
공공용	46	10,515	48	9,080	1,435	15.80
일반용	1,192	76,880.4	1,145	77,777.2	-896.8	-1.15
욕탕용	5	17,727	5	10,855	6,872	63.31

▷ 증감량 : 22천㎥ 감소

○ 가정용 : 30천㎥ 감소

특이사항 없으나 응암3동 노후빌라 밀집 지역 사용량 감소한 세대가 많음

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

******************************)대체사용하여 ▴1240

○ 일반용 : 896㎥ 감소

특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 6천㎥ 증가

*************************리모델링후 재오픈으로 영업호전 ▴6497

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 5월(7월납기)		2017. 5월(7월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,062	733,501.2	10,531	647,472.8	86,028.4	13.29
가정용	10,736	640,384.8	10,220	567,720.8	72,664	12.80
공공용	40	34,262	35	21,958	12,304	56.03
일반용	285	58,283.4	275	57,151	1,132.4	1.98
욕탕용	1	571	1	643	-72	-11.20

▷ 증감량 : 86천㎥ 증가

○ 가정용 : 72천㎥ 증가

은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주로 ▴4208

은평구 진관동 은평솔하임 입주로 ▴2070

은평구 진관3로 33 ㈜로이안 오피스텔 입주로 ▴1733

○ 공공용 : 12천㎥ 증가

특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 증가

은평구 진관동 은평솔하임 상가 입주로 ▴1657

은평구 진관3로 33 ㈜로이안 상가입주로 ▴2012

은평구 진관2로 29-21 드림스퀘어 상가입주로 ▴2636

○ 욕탕용 : 72㎥ 감소

특이사항 없음.

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.5월	2017.5월	증감량
계	4,122	4,194	-72
아현1	44	42	2	마포대로246 아현아이파크 2017.2 입주(497세대)후 사용증가로 2012 증가
아현2	138	142	-4	************** 전년동기 재개발지역 공가 누수 후 폐전되어 988 감소
공덕1	162	165	-3	*************전년동기 누수로 824 감소.
공덕2	100	95	5	백범로170 공덕더샵아파트 2018.1 124세대 입주로 1920 증가 백범로31길21 서울창업허브 사무실입주후 1015 증가 마포대로 109 롯데시티호텔 오픈후 수영장 개장으로 1086 증가.
신공덕	141	143	-2	감소특이사항 없음.
도화	94	101	-7	감소특이사항 없음.
용강	142	146	-4	감소특이사항 없음.
대흥	323	319	4	신촌로152 H.AVENUE호텔 오픈후 영업호전으로 1563 증가 백범로23 K-TUTLE 예식장 리모델링후 영엄호전으로 2846 증가
염리	20	19	1	특이사항 없음.
신수	66	63	3	******************전년대비 1152 증가하였으나 (36%) 증가특이사항 없으며 정상사용량임.
서강	426	437	-11	*************** 건물내 휘트니스센터 이주후 1448 감소 ******* 청년주택 건설현장 철거후 터다지기 공사중으로 1182 감소
서교	567	577	-10	양화로45 분수공원 전년동기 분수대 누수로 5037 감소 *********전년동기 물탱크청소로 일시증가하여 1313 감소 *************리모델링 공사중으로 1277 감소 ******** 점포이주후 영업부진으로 1197 감소.
동교	46	45	1	******************* 입점점포 영업호전으로 1788 증가.
합정	341	354	-13	월드컵로1길14 2018.3월부터 매월검침으로 변경하여 2379 감소. ******************연초 급식실공사후 절수하여 1191 감소 양화로45 합정역 전년동기 누수후 교체하여 988 감소. *************** 신축공사중으로 2199 감소. ************ 전년동기 누수로 1348 감소.
망원1	4	4	0	특이사항 없음.
망원2	304	310	-6	마포나룻길467한강망원수영장 2017.8이후 급수중지되어 6044 감소
연남	15	14	1	특이사항 없음.
성산1	4	4	0	특이사항 없음.
성산2	593	596	-3	월드컵로240 월드컵경기장 전년동기 경기장행사 등으로 일시 물사용증가하였다가 현년도 평년수준으로 5054 감소하여 정상사용량임
상암	592	618	-26	한강난지로162 난지안내센터 전년동기 누수로 9698 감소 ************************전년동기 누수로 1440 감소 **************** 전년동기 물탱크청소로 2736 감소 ****************** 전년동기 누수로 1491 감소 ***************** 전년대비 공실증가로 2555 감소(계량기회불 가능성으로 교체요청함)

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.5월	2017.5월	증감량
계	3,158	3,161	-3
천연	83	82	1	특이사항 없음.
북아현	187	175	12	북아현로1길20 신촌e편한세상 입주후 7389 증가 **************** 누수로 2523 증가. ******************* 개업후 811 증가.
충현	381	392	-11	****************계량기회불로 873 감소. 7.4 계량기교체함
신촌	1,041	1,047	-6	********6층상가휴업중(2017.8~)으로 1631 감소 ***************전년동기 누수로 993 감소 ***************내부수리중으로 974 감소 *******************폐업으로 3172 감소.
연희	47	49	-2	특이사항 없음.
홍제1	47	50	-3	특이사항 없음.
홍제3	46	45	1	특이사항 없음.
홍제2	159	154	5	특이사항 없음.
홍은1	298	301	-3	감소특이사항 없음.
홍은2	45	44	1	특이사항 없음.
남가좌1	108	106	2	모래내로151 상암DMC엘가아파트 입주후 1365 증가.
남가좌2	67	63	4	남가좌1재건축구역 DMC2차아이파크 입주앞두고 물사용증가하여 1303증가(2018.10,1061세대 입주예정)
북가좌1	195	207	-12	응암로28 연희한양아파트 2017.7 매월고지변경으로 17520 감소
북가좌2	454	446	8	특이사항 없음.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.5월	2017.5월	증감량
계	3,812	3,730	82
녹번	44	45	-1	특이사항 없음.
불광1	483	469	14	****************** 누수로 4459 증가. **********************누수로 947 증가. 불광로51 불광초 수영장 수전분리로 5619 증가 *************** 점포변경(넘버원짐휘트니스)후 영업호전으로 942 증가.
불광2	445	444	1	*************** 대형음식점(******)입점후 영업호전으로 2885 증가.
갈현1	22	23	-1	**************** 영업부진으로 1000감소.
갈현2	453	453	0	연서로17길9 베로니스오피스텔 입주후 1041 증가 ************** 회불교체후 1547감소하여 정상사용량임 ******** 전년동기 인정검침후 정산으로 일시 조정량 증가하였다가 2018.1 식당으로 개조하여 영업시작후 920 감소하였으나 정상사용량 *************** 내부공사로 휴업하여 3552 감소함.
구산	469	463	6	************** 밸브고장으로 누수 3094 증가
대조	15	17	-2	특이사항 없음.
응암1	44	38	6	******************** 리모델링후 영업호전으로 6497 증가
응암2	84	71	13	백련산로37 백련산힐스테이트4차 입주(2017.8.963세대)후 17620 증가
응암3	407	409	-2	특이사항 없음.
역촌	13	12	1	특이사항 없음.
신사1	376	369	7	신사19-190 효성해링턴플레이스 2018.8 390세대 입주예정으로 공사용수 사용증가함 1029
신사2	266	265	1	가좌로310 세민하이파크 2017.12.입주후 813 증가
증산	22	21	1	특이사항 없음.
수색	268	274	-6	*********** 전년동기 누수로 1669 감소
진관	401	357	44	진관3로33 오피스텔 입주로 3745 증가 진관동 은평솔하임 입주로 3727 증가 진관4로78-38 은평지웰테라스 입주로 4208 증가 진관2로29-21 드림스퀘어 상가입주로 2636 증가

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 5월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,171,290명 (전년 대비 10.7천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                              (단위 : 천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 5월	133.8	118.3	1.0	14.5	0.04
2017년 5월	132.7	117.8	1.0	13.8	0.05
증 ․ 감	1.1	0.5	0.0	0.7	-0.01

❍ 평균 최고기온 : 23.3℃(전년 대비 –2.1℃)

❍ 평균 최저기온 : 13.4℃(전년 대비 –1.0℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 11일, 222mm(전년 대비 6일, 205.9mm )

❍ 누수복구건수 : 77건 (전년 대비 -12건 ).