문서번호	도시철도설비부-6809
결재일자	2018.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
김덕진		이덕한	07/18 代서태창
협조

『 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 』
전기실 UPS 용량축소 실정 검토 보고

2018. 7.

『 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 』

전기실 UPS 용량축소 실정 검토 보고

지하철 9호선 3단계 UPS 용량축소에 따라 920공구 934 정거장 UPS 부하회로 재구성 등에 관한 내용을 검토 보고함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

❍ 공사기간 : ’09. 12. 31 ~ ’18. 12. 31

❍ 계약금액 : 총 156,190백만원 (전기 : 5,564백만원)

❍ 계 약 자 : ㈜롯데건설

❍ 감 리 단 : ㈜배산엔지니어링

□ 추진경위

❍ ‘16.07.14 : 유지관리 조명(밧데리내장형)과 비상등조명회로가 겸용 가능하므로 회로를 재구성(도시철도설비부-7613)

□ 검토사항(실정보고내용)

❍ 당초 설계

UPS에서 C회로(유지보수용 상시조명),DC회로(비상등), 기계설비 자동제어에 전력공급하도록 설계되어 있음.

❍ 설계변경 방안

- C회로 상용전원에 연결

- DC조명 삭제(C회로 축전지 내장형으로 변경하여 비상등 겸용)

- 기계설비 자동제어 전원을 기계 자체 UPS로 변경

- UPS 용량 30kVA →5kVA 축소

부 하 구 분		원 설 계	변 경 설 계
C 회로		U P S	축전지 내장형(60분),LV-EL 전력공급
D C 회로		U P S	삭제(C회로가 비상등 역할 겸함)
LV - EL		LV - EL	차단기 추가 설치, C회로 전력공급
U P S	조명 부하	3,824VA	LV-EL로 이전 및 삭제
	기계설비 자동제어	3,000VA	삭제(기계 자체 UPS에서 공급)
	조명 자동제어	500VA	500VA
	SCADA RTU	1,100VA	1,100VA
	OA 장비	1,500VA	1,500VA
	계	9,924VA	3,100VA
U P S 용 량		30kVA	5kVA

❍ 주요자재 변경사항

품 명	규 격	당 초	변 경	증 감	비 고
저압배전반 (LV-EL)	800×1500×2350		1	1	C회로 전원 차단기 추가
UPS반-30kVA	1000×1500×2350	1		-1
UPS 밧데리반	2000×1500×2350	1		-1
UPS반-5kVA	800×1500×2350		1	1
UPS 밧데리반	800×1500×2350		1	1
조명기구 B	평판매입 LED 52W	2		-2	C회로 (유지관리 상시조명)
조명기구 B1	평판매입(축전지내장) LED 52W		2	2
조명기구 C	평판매입 LED 52W	44		-44
조명기구 C1	평판매입 (축전지내장) LED 40W		56	56
조명기구 C2	평판매입 LED 30W	12		-12
조명기구 I	계단벽부등 LED 14W/2	8		-8
조명기구 I1	계단벽부등 (축전지내장) LED 14W/2		8	8
조명기구 G1	다운라이트 (축전지내장) LED 16W	60		-60	DC 비상등

❍ 공사비 증감 사항

구 분	원 설 계	변 경 설 계	증 감
직접공사비	3,803,828,483	3,650,380,742	-153,447,741
간접비 및 기타	1,760,488,517	1,695,289,258	-65,199,259
총 공사비	5,564,317,000	5,345,670,000	-218,647,000

□ 감리단 검토의견

❍ LV-EL에서 C회로 전력공급 가능하고, C회로(축전지 내장)가 비상등 역할을 겸할 수 있으며, 기계설비 자동제어는 기계 자체 UPS에서 전력공급 가능하므로 UPS 용량 축소가 적정함.

□ 보고자 의견

❍ 전기실 UPS 용량축소에 대한 감리단 검토내용이 적정하다고 판단    되므로 감리단에 승인 조치하고 향후 설계변경에 정산 반영 코자함.

붙임 : 감리원 실정보고(감리 검토의견서 및 변경내역서 등) 1부.