문서번호	시설관리과-17334
결재일자	2018.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
강병훈	윤덕묵	김기상		07/19 전영석
협 조

낙성대아리수올림터 펌프 운전효율 향상계획

2018. 7.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

낙성대아리수올림터 펌프 운전효율 향상계획

2017년 모터펌프 성능진단 결과에 따라 성능이 저하된 낙성대아리수올림터 2~3호기 펌프의 분해 점검·정비를 통하여 운전효율 향상 시키고자 함. (2017년 1호기 개선완료)

Ⅰ				사업개요

▣ 추진근거

○ 가압장 노후펌프 효율진단 결과보고: 기술진단과-4682(2017.7.6)

▣ 사업목적

장기 사용으로 효율이 저하된 노후 펌프의 소모품을 적기에 일괄 교체하여 에너지소비를 줄이고 예산을 절감하기 위함.

▣ 사업내용

○ 사 업 명: 낙성대아리수올림터 펌프 운전효율 향상

○ 위   치: 관악구 낙성대동 산53-3

○ 사업내용: 예방정비 및 펌프효율 향상을 위해 소모품 일괄 교체

○ 사업대상: 모터펌프 2,3호기(550Hp)

<본부 성능진단 결과: 낙성대아리수올림터>

구 분	효 율 (%)
	1호	2호	3호	평 균
2017년	76.9	79.7	77.5	78.0
2010년	80.3	81.5	79.7	80.5
효율변화	△3.4	△1.8	△2.2	2.5
정격 효율	78	78	78

1) 본부의견: ‘10년 진단결과 보다 효율이 저하된 낙성대 1~3호기는 분해 점검·정비를 통해 운전효율 개선방안 마련 시행

2) 담당의견: 효율이 저하된 1호기는 2017년 개선하였고, 2~ ~3호기 또한 분해 점검·정비를 통해 운전효율 향상

▣ 사업기간: ‘18. 7 ~ 10

▣ 소요예산: 30,000천원

▣ 시행방법: 2018년도 모터펌프 등 기계설비유지 보수업체(연간단가)에 작업 지시하여 효율을 저하시키는 소모품을 일괄교체하고 사후 정산

Ⅱ				기대효과

▣ 펌프 효율 향상으로 동력비 절감

▣ 펌프 사용기간 연장으로 신품 교체 예산 절감. 끝.