보 고 서

(흡수식가스냉온수기 냉온수 순환펌프 고장 보고)

시 행	원무과-9558
보존기간	년
결재일자	2018.7.19.
공개여부	부분공개(7)

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	김진보	이창기	07/19 김성년

우리 병원 냉‧난방 열원을 생산 및 공급하고 있는 흡수식 가스냉온수기의 순환

펌프 노후로 모터부위 누수 및 소음이 발생되어 보고 드림.

※ 냉온수 순환펌프: 흡수식 냉온수기와 각실에 공급되는 냉온수 강제순환

□ 설비현황

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
흡수식가스냉온수기	320USRT	2대	2007년	냉난방용

□ 수리대상 부속품 내역

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
펌프 (인라인형식)	30Kw 양정30M	3대	2007년	냉온수 순환

□ 점검자 : 공업6급 김진보외 2명(방재실 직원)

□ 점검결과

- 펌프(1호기) : 정상 가동

- 펌프(2호기) : 펌프몸체 누수 및 소음 발생

- 펌프(예비용) : 정상 가동

□ 조치사항 : 2호기 펌프 모터 오버홀, M/C실 등 교체

□ 소요예산 : 금1,1000,000원(금일백일십만원)

□ 작업업체: *****************************

□ 정산방법: 채주의 청구에 의거 결제계좌에 무통장 입금

□ 예산과목: 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료

수준제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비)

□ 기대효과: 펌프 노후 부품 교체를 통해 수명연장 및 효율성 증대

□ 교체대상 부품 사진

흡수식 가스냉온수기	수리대상 부속품(펌프)

끝.