문서번호	정수과-3224
결재일자	2018.7.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		서한호	07/20 임정규
협 조
	주무관			박근희

- 2019년 실행예산 확보 관련 -

고압가스설비 유지보수계획

2018. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 2019년 실행예산 확보 관련 -

고압가스설비 유지보수계획

우리 정수센터 아리수생산에 사용되는 고압가스 투입설비의 성능유지와 안정적인 투입관리를 위한 2019년 설비유지계획을 이하와 같이 실시하여 최고 품질의 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 고압가스설비 현황

구 분 가스별	저장량	주요설비	투입 목적	비 고
염소 (Cl2)	18ton	투입기 15대 교반기 8대 인젝터 6대 저장용기 40개 중화설비 1기	살균소독, pH조절 산화 및 색도제거	NH3-N,조류 등
산소 (O2)	40ton	저장탱크 2기 기화기 2기	살균소독, 산화	유기물,조류 등
이산화탄소 (CO2)	40ton	저장탱크 2기 기화기 4기	pH 조절(저감)

□ 설비별 주요 유지보수 계획

○ 염소설비 유지보수

- 세관작업

가. 세관주기: 2년 1회

나. 대상: 기화기 2, 투입기 15, 진공조절기 2, 가스필터 2

- 염소용기 재검사 및 수리

가. 법정검사 주기: 5년 1회(15년 미만 용기, 고압가스 안전관리법 제17조 2항)

나. 법정 재검사대상 용기: 17개(가용전 교체 필요 용기 1개 별도)

- 공기호흡기(고농도 염소가스 누출시 착용) 구매

가. 구매사유: 용기 유효기간 종료(15년)

나. 구매대상: 3대(염소실 2, 제어실 1)

○ 산소 및 이산화탄소설비 유지보수

- 이산화탄소: 노후 밸브 및 게이지류 교체, 제어반 노후부품 교체 등

- 산소: 노후 밸브 및 게이지류 교체

□ 소요예산: 99,901천원

○ 염소설비: 89,901천원

- 세관작업비용: 27,126천원

- 염소용기 재검사 및 수리비: 17,775천원

- 공기호흡기 구매: 9,000천원

- 기타 설비 유지보수비

가. 투입기 15대 18,000천원

나. 교반기 6대 8,000천원

다.  안전관리비 10,000천원

○ 산소·이산화탄소 설비: 10,000천원

- 이산화탄소(밸브 및 게이지류 부품구매): 5,000천원

- 산소(밸브 및 게이지류 구매): 5,000천원

첨부: 1. 세관작업 공사원가명세서 1부.

2. 염소용기 재검사 견적서 1부.   끝.