문서번호	시설관리과-15363
결재일자	2018.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	이상연	07/23 김홍준
협 조
	주무관		홍하나
	주무관		김민정

가압장 전기설비 정기점검 결과 보고

2018. 07.

가압장 전기설비 정기점검 결과 보고

전기안전관리대행 업체와 가압장 전기설비 월간 점검후 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	소재지	수전전압 (계약전력)	모터펌프	설치일자	현재 수전선로
					구분	변전소	공급선로	비고
불광터널(배)	은평구 녹번동 산1-13	22.9KV /750KVA	270HP x 2 75HP x 2	2002	상시	은평	보건원	운휴
					예비	은평	불광	운전
만리	마포구 아현동 87-7	22.9KV /750KVA	400HP x 1 200HP x 2 150HP x 1 125HP x 3	1992	상시 (가공)	신촌	신마	운전
					예비	아현	아촌	운휴
증산	은평구 증산동 산18-6	22.9KV /300KVA	150HP x 3	1991	상시	수색	수신	운휴
					예비	수색	수색	운전
와우산	마포구창천동 산1-73	380V /124KVA	125HP x 2 15HP x 2	2000	상시	당안리	양화	운전
창 천	서대문구 대현동 121-25	380V/ 75KVA	100HP x 2	1999	상시	신촌	연촌	운전

□ 가압장 전기설비 (월간) 점검 현황

□ 점 검 일   : 2017. 07. 17.(화)

□ 점 검 자   : 전문경력관다군 장진호, 전문경력관다군 최승호

□ 전기안전관리 용역 대행업체  : 남부전기안전관리(주)

□ 내    용   : 가압장 전기설비 안전 점검

□ 점검결과

□ 불광터널(배)가압장외 4개소

	불광터널(배)			만리			증산			와우산			창천			비고
전기사용량	153,569 kwh			194,983 kwh			26,775 kwh			30,637 kwh			9,256 kwh
최대전력	274 kw			404 kw			199 kw			102 kw			50 kw
평균역률	99%			93%			95%			92%			99%
변압기온도	55°C			46°C			47°C
인입케이블온도	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	단위 : °C
1차	32	32	32	36	36	36	33	33	33	29	30	30	30	30	30
2차	32	32	32	36	36	36	33	33	33	29	29	29	32	32	32
기타사항 : 2017.07.17. 저압수전 교체공사로 인한 만리가압장 특고압(신촌변전소, 신마공급선로)VCB 및 LBS개방.

- 가압장 전기설비 전압, 전류, 변압기 소음 등 일상점검 결과 : 양호

□ 점검사진

불광(변압기 점검)		만리(LBS 차단)
증산(MOF 점검)	와우산(MCCB 점검)		창천(계량기 점검)

□ 향후계획

□ 가압장 전기시설물 정기적인 관리로 전기설비 안전관리에 만전을 기하고자      합니다.  끝.