문서번호	시설관리과-13621
결재일자	2018.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		박성철	07/24 변재홍
협조

수암사 증압장 모터펌프 용량 검토 보고

2018. 7.

북부수도사업소

(시설관리과)

수암사 증압장 모터펌프 용량 검토 보고

노원구 상계동 소재 사찰 「수암사」 급수공급을 위하여 신설되는 증압펌프장 모터펌프 용량을 검토하고 결과 보고 드림.

Ⅰ	추진현황

❑ 관련근거

❍ 2018.02.27. 2018년 간선배관 사업비 배정 요청 및 통보(급수설비과-1685)

❍ 2018.07.23. 증압장 모터펌프 신설 관련 업무 협조요청(급수운영과-13282)

❑ 추진배경

❍ 미급수지역 사찰의 지하수 부족에 의한 불편 해소를 위하여 수돗물을 공급하고자 신규관로 부설 및 증압펌프장 신설

Ⅱ	급수개요

❑ 급수구역

급수방법	급수구역	급수인구	유 량	비 고
간접급수	수암사 (상계동 산155-1)	1,003명	0.18㎥/min

❑ 증압펌프 설치

구 분	동력(HP)	인입압(㎏/㎠)	토출압(㎏/㎠)	수전전압(V)	비 고
수암사	15	1.2	16.0	380

❑ 급수계통도

❍ 강북아리수정수센터 → 공릉배수지 → 신상계가압장 → 동막골1증압장 → 수암사 증압장 → 수암사 급수

강북정수센터	➩		공릉배수지 (LWL:65m)	➩			수암사 증압장 ⓟ (EL: 123m)	➩		수암사 (EL: 245m)
				(300mm)		(100mm)		(50mm)

❑ 급수구역도

Ⅲ	모터펌프 용량검토

❑ 유량(Q)

❍ 상주인구에 의한 유량 산출

‣ Q1 = 급수인구 × 1인1일 최대급수량 × 시간계수

=

3(명) × 0.305(㎥/d)

×  2

=

0.01 (㎥/분)

24(h) × 60(min)

❍ 유동인구(방문객 또는 참배자)에 의한 유량 산출

‣ Q2 = 급수인구 × 단위급수량 × 시간계수 / 사용시간 × 60분

=

1000(명) × 0.01(㎥/d)

×  2

=

0.17 (㎥/분)

2(h) × 60(min)

∴ Q1 + Q2 = 0.01 + 0.17 =

0.18 (㎥/분)

❑ 전양정(H)

❍ 수암사 양정

구 분	산 출 식	양 정	비 고
전양정(H)	H = Ha + Hf + Hp	164m	1단
실양정(Ha)	최고급수지역 표고 – 펌프중심 표고 + 흡입수두 Ha = 245 – 123 + (-12)	110m	최고: 245m 펌프: 123m
흡입수두(Hs)	Hs = 1.2㎏/㎠	12m	펌프 최저 인입압력
손실수두(Hf)	Hf = 펌프실 내 손실수두 + 관로 손실수두	39.43m	붙임 산출내역 참조
관말수두(Hp)	Hp = 1.5㎏/㎠	15m	상수도시설기준 참조(1층기준)

❑ 동력(HP)

❍ 수암사 동력

		γ: 물의비중량(1㎏/ℓ) Q: 유량(㎥/min) Η: 양정(m) α: 모터여유율(％) η: 펌프효율(％)
P =	0.163 × γ × Q × H × (1+α)
	η

P =	0.163 × 1 × 0.18 × 164 × (1+0.15)	= 10.25(kW)
	0.54

‣ 전동기 공칭규격 11kW로 선정하고 마력(HP)으로 환산

․ HP = 11(kW) / 0.746 ≒ 14.745HP

∴ 수중인라인 펌프 규격

15HP 선정

Ⅳ	검토결과

❑ 수암사 증압장 모터펌프 용량

구 분		펌프용량 검토결과	비 고
수암사	동력	15HP	인버터 제어
	유량	0.18㎥/분
	양정	164m
	수량	2대 (예비 1대)
	형식	수중인라인

❑ 모터펌프 제어방식

❍ 갑작스러운 펌프의 작동정지에 의한 수격작용(Water Hammer) 등 펌프에 무리가 가지 않도록 인버터에 의한 압력제어 방식을 채택

Ⅴ	행정사항

❍ 우리 사업소에서 검토한 수암사 증압장 모터펌프 용량에 대해 본부 시설관리과 검토 요청

❍ 수암사 급수 시 물탱크 설치 및 겨울철 급수관 동파 관련 등 문제가 발생하지 않도록 수암사 관계자와 협의 → 급수운영과

붙임 1. 모터펌프 용량 검토 기초자료 1부.

2. 모터펌프 용량 산출서 1부.  끝.