문서번호	시설과-4585
결재일자	2018.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김학석		代백강석	07/24 오임석
협 조
	주무관			배진수
	주무관			이재균
	주무관			김성복

상반기 안점점검 지적사항 조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

서울대공원

(시설과)

상반기 안전점검 지적사항 조치 계획

상반기 특별 및 정기안전점검 결과에 대한 기계･화공팀 운영시설 지적사항에 대하여 현장확인 후 보수하여 시설물 운영자와 방문시민의 불편 최소화 및 시설물 안전확보에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

❍ 2018년 산업안전대행 용역(시설과-535)에 따른 특별점검 및 정기점검 결과에 따른 시설물 안전시설 보완

❍ 시설 운영자 및 점검자의 안전을 위한 시설보수로  기계설비(공조기, 급･배수설비 등)의 안전한 유지관리 업무수행

□ 점검개요

❍ 점검기간: 2018.02.01.~07.11.(기간 중 특별 및 정기점검)

❍ 점 검 자 : 대한산업안전협회 나종흠 외 현장 관리자 2인

❍ 점검내용 : 주요 기계시설(오수처리장, 기계보수반 작업실)

- 기계시설 현장직원 작업공간 안전시설 설치 내용 검토

- 안전사고 최소화를 위한 시설개선사항 검토

- 기타 산업안전보건법 이행여부 점검

□ 추진방향

❍ 작업공간의 안전시설 보수, 보강을 통한 사고발생 최소화

❍ 안전장구 구비 및 안내문 부착 철저와 관리대장 작성

❍ 자체보수 또는 전문 수리업체 의뢰 보수 조치

▶ 향후 정기점검결과 월별 보고 조치

□ 점검결과 및 개선계획

❍ 점검결과

시설명	점검결과	개선계획
일반사항(총괄)	전기작업시 안전사항 및 산업안전보건법 요지 미 비치	안내문 제작 게시
오수처리장	집수정 밀페공간 작업프로그램 미시행 집수정 사다리 등받이 미설치 집수정 난간 추락위험 미표시 침사인양기 중간난간대 미설치 침사인양기 난간바닥 미끄러움 집수정 난간 추락위험 미표시 PH처리약품실 시건장치 미설치 PH처리약품실 중독위험(밀폐) 제1펌프장 구획선 미표시 제1펌프장 및 전기실 천정누수 제1펌프장 옥상사다리 등받이 미설치	안내문 제작 게시 등받이 설치 안내문 제작 게시 난간 보완 미끄럼 방지시설 보완 안내문 제작 게시 시건장치 기설치(조치완료) 안내문 제작 게시 및 환기 및 난방시설 보완 영선팀 의뢰 조치 건축시설팀 의뢰 조치 사다리 등받이 설치
기계보수반 (작업장)	용접기 2차측 단자(홀더) 노출 용접기 전선 피복손상 및 접지 미실시 작업용 콘센트 폐쇄형 설치요함 분전반 장갑, 볼트등 이물질 보관 가스저장고 시건장치 및 가스별 구분 미흡 가스통 전도장치 없음 가스용접기 역화방지 장치 미설치 주변 소화기 미비치 드릴 미접지 및 작업시 면장갑 착용 연삭기 작업대 미설치 및 측면 사용작업	단자 절연조치 전선교체 및 접지실시 폐쇄형 콘센트 함 교체 정리･정돈 조치 가스저장고 정리･정돈 및 가스 내용물 게시 가스통 전도장치 설치 역화방지 장치 설치 소화기 비치 및 안내문 제작 게시 접지실시 및 작업시 준수사항 안내문 제작 작업대 설치 및 작업시 준수사항 안내문 제작

▶ 붙임 안점점검 결과 지적 및 조치사항 내역 참조

□ 조치방안

❍ 시행방법 및 소요예산

시행방법	시설물	보 수 내 용	소요예산
현장 자체조치	오수처리장	PH처리약품실 시건장치 설치 제1펌프장 구획선 표시
	기계보수반 작업실	용접기 2차측 단자(홀더) 절연 작업용 콘센트 폐쇄형 설치 분전반 정리정돈 가스저장고 시전장치 및 가스별 분리보관 가스통 전도장치 설치 가스용접기 역화방지 장치 설치 주변 소화기 비치 드릴 접지 및 작업시 주의사항 게시 연삭기 작업대 설치 및 작업시 주의사항 게시
기계설비 연간단가 업체 보수조치	오수처리장	집수정 사다리 등받이 설치 침사인양기 중간난간대 설치 침사인양기 난간바닥 교체 PH처리약품실 환기 및 난방시설 설치 제1펌프장 옥상사다리 등받이 미설치	사후정산
	기계보수반 작업실	용접기 전선 접지 공사 드릴 접지 공사	사후정산
전문업체 보수시행		제1펌프장 및 전기실 천정누수	소요예산 과다로 `19년 사업으로 추진
안내판 제작 설치 및 소모품 구매		전기작업시 안전사항 및 산업안전보건법 요지 제작 작업공간 게시 밀페공간 작업요령 작업공간 게시 용접기, 공기압축기, 탁상용 드릴, 가스용접등 취급작업 요령 게시 추락위험, 미끄럼 주의 등 안내판 부착 소화기 등 표시	2,800천원
기타 소모품 구매		폐쇄형 콘센트 함 구매 시건장치 구매 가스용접기 역화방지 장치 구매 용접기 및 전선구매 기타 시설개선을 위한 안전용품 구매	4,200천원

❍ 예산과목

- 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 재료비 및 시설비

❍ 추진일정

- 자체정비 소요 자재구매 조치……………………08월10일.

- 자체정비 및 연간단가 공사완료…………………08월20일.

붙임 : 1. 안전점검 결과 지적 및 조치사항 내역 1부.

2. 작업 안전수칙 5부.  끝.