문서번호	물재생시설과-9642
결재일자	2018.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		代노정현	07/25 이철범
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			한상각

2018.6월 물재생센터 운영현황

2018. 7.

물순환안전국

(물재생시설과)

2018년 6월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2018.6월 하수처리량은 1일 평균 432.06만m3로 운영용량 대비 98.9%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 127.3% > 탄천 89.2% > 중랑 81.4% > 난지 70.6%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`18.6월	일평균	432.06	129.41	60.74	80.31	161.61
	가동률	98.9%	96.6%	70.6%	89.2%	127.3%
	1차 처리량	11.57	4.22	0.68	0.43	6.24
	2차 처리량	420.49	125.19	60.06	79.88	155.37

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 완료('09. 2 ~'18.5.15.)

-  현재 인수인계 절차 중(’18.7월 완료예정)

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`17년							`18년
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5
처리량	406.2	554.1	526.7	428.0	400.9	399.3	397.7	388.8	391.5	413.0	444.9	490.8	432.1
중랑	125.4	176.8	171.4	136.6	125.0	118.5	117.7	115.0	116.5	120.8	131.9	146.8	129.4
난지	53.9	85.6	76.2	57.3	52.8	52.3	51.6	50.4	52.9	56.2	61.9	70.0	60.7
탄천	74.6	95.2	90.1	74.9	71.6	74.7	74.4	72.9	72.5	78.5	81.4	89.0	80.3
서남	152.3	196.5	189.0	159.2	151.5	153.9	153.9	150.5	149.7	157.5	169.7	185.0	161.6

‣ 2018년 6월 강수량 171.5mm는 최근 5년간 6월 강수량 평균69.3mm의 247.5% 수준임

최근 5년간 6월 강수량 평균	`13.6월	`14.6월	`15.6월	`16.6월	`17.6월
69.3mm	28.3	98.1	99.0	54.4	66.6

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`18. 5월	유 입	134.95	74.92	100.64	36.46	3.37	81,064
		방류수	4.15	6.91	5.16	13.25	0.20	903
	`18. 6월	유 입	140.83	75.88	103.51	37.84	3.65	95,662
		방류수	3.05	6.73	3.40	12.69	0.14	944
난 지	`18. 5월	유 입	100.36	47.00	84.16	26.63	2.57	179,448
		방류수	4.15	8.48	3.28	12.87	0.15	443
	`18. 6월	유 입	115.26	51.81	99.93	29.21	2.89	256,347
		방류수	3.46	7.34	3.75	13.96	0.14	521
탄 천	`18. 5월	유 입	151.03	66.45	167.19	36.21	3.71	98,065
		방류수	3.65	7.65	1.83	11.41	0.18	648
	`18. 6월	유 입	141.15	65.16	147.93	36.22	3.76	109,333
		방류수	3.34	7.88	1.48	10.44	0.18	678
서 남	`18. 5월	유 입	162.37	66.81	95.30	32.91	3.48	420,968
		방류수	5.71	11.18	4.73	16.72	0.24	154
	`18. 6월	유 입	145.31	67.44	98.39	35.94	3.68	387,000
		방류수	5.95	9.24	4.31	16.30	0.20	174

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`17년							`18년
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량		66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5
중랑	유입	148.9	104.8	105.0	132.6	141.2	162.1	172.1	159.7	164.9	157.4	170.0	134.9	140.8
	방류	5.7	3.6	2.7	2.6	2.7	2.8	5.4	8.7	11.3	9.9	6.7	4.1	3.0
난지	유입	140.2	57.0	71.9	86.8	115.2	133.8	137.7	137.1	134.3	128.4	133.4	100.4	115.3
	방류	3.1	3.9	4.2	2.6	3.0	2.8	3.9	5.4	6.1	6.0	5.5	4.2	3.5
탄천	유입	129.6	111.6	104.3	116.1	116.8	125.0	120.0	128.4	139.6	143.7	145.5	151.0	141.1
	방류	6.2	5.2	4.6	5.5	2.4	3.8	6.1	7.7	8.1	7.1	4.2	3.7	3.3
서남	유입	141.7	113.3	107.8	111.0	111.7	140.9	145.2	144.0	156.3	159.9	167.8	162.4	145.3
	방류	6.0	4.3	3.6	4.2	5.7	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	5.7	6.0

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 6월 대비   7.8% 증가(16,082㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 6월 대비    1.0% 증가(      11㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 6월 대비  2.1% 감소(     -18㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`17.6월	`18.6월
총 괄	하 수	206,327	222,409	16,082	7.8%
	침 출 수	1,088	1,100	11	1.0%
	음 폐 수	834	817	△18	△2.1%
중 랑	하수 (의정부시)	660	668	8	1.2%
	침출수 (성동구)	5	5	0	0.6%
	음폐수 (강동, 도봉)	264	303	39	14.8%
난 지	하수 (고양시)	14,918	19,047	4,129	27.7%
	침출수 (월드컵공원)	955	1,023	68	7.1%
	음폐수 (고양, 서대문)	338	266	△72	△21.4%
탄 천	하수 (과천, 하남)	55,172	60,727	5,555	10.1%
	침출수 (서초, 하남)	82	60	△21	△25.9%
서 남	하수 (광명)	135,577	141,967	6,390	4.7%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	47	11	△35	△75.5%
	음폐수 (강남 등 14개구)	232	248	16	6.8%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`18.6월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`18.5월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	140,118	422.0	33.2	147,638	△7,520	△5.1%
중 랑	48,450	125.2	38.7	49,765	△1,316	△2.6%
난 지	22,402	61.6	36.4	28,110	△5,709	△20.3%
서 남	46,332	155.4	29.8	45,265	1,066	2.4%
탄 천	22,935	79.9	28.7	24,496	△1,562	△6.4%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 5.1%(7,520kg/일) 감소

- 증가비율 : 서남 2.4% > 중랑 △2.6% > 탄천 △6.4% > 난지 △20.3%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 33.2g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 38.7 > 난지 36.4 > 서남 29.8 > 탄천 28.7

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`18.5월	`18.6월
총 계	케익량	1,849	1,940	91
	약품량	4,980	4,826	△154
중 랑	케익량	617	620	3
	함수율	77.2	76.9
	약품량	1,111	1,099	△12
	주입률	0.81	0.78
난 지	케익량	387	406	19
	함수율	77.2	76.3
	약품량	721	604	△117
	주입률	0.97	0.74
탄 천	케익량	308	343	35
	함수율	76.7	77.1
	약품량	2,156	2,046	△110
	주입률	1.19	1.04
서 남	케익량	536	570	34
	함수율	78.0	78.2
	약품량	991	1,076	85
	주입률	0.83	0.91

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 620톤/일 > 서남 570톤/일 > 난지 406톤/일 > 탄천 343톤/일

- 전월대비(톤/일) : 탄천 35 > 서남 34 > 난지 19 > 중랑 3

‣ 함수율

- 서남 78.2% > 탄천 77.1% > 중랑 76.9% > 난지 76.3%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 △0.4, 난지 △0.9, 탄천 0.4, 서남 0.2

‣ 약품주입률

- 탄천 1.04% > 서남 0.91% > 중랑 0.78% > 난지 0.74%

- 증감(%p) : 중랑 △0.03, 난지 △0.24, 탄천 △0.15, 서남 0.08

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,953	1,923	1,892	13	19	30	1	22	7
중 랑	641	630	620	4	5	12	-	10	1
난 지	424	416	405	3	8	8	1	7	-
서 남	541	530	523	4	3	10	-	5	5
탄 천	347	347	343	1	2

‣ 전년도 6월 대비 1일 평균 발생량 34톤/일(1,987→1,953) 감소

- 하수폐기물 32톤/일 감소, 분뇨폐기물 2톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 17 = 탄천 17 > 난지 13 > 서남 -81

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 41톤/일(1,912→1,953) 증가

- 하수폐기물 41톤/일 증가, 분뇨폐기물 동일

- 센터별 증가량(톤/일) : 탄천 34 > 난지 19 > 중랑 1 > 서남 -13

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립(협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (침사 등)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,863	1,108	53	915	140	755	594	161
중 랑	629	339	12	281	46	290	290	0
난 지	466	148	17	99	33	318	166	152
서 남	476	467	23	411	33	9	0	9
탄 천	292	154	1	124	28	138	138	0

‣ 전년도 6월 대비 1일 평균 처분량 10톤/일(1,853→1,863) 감소

- 외부처리 : 44톤/일 감소 (난지 19 > 중랑 1 > 탄천 -11 > 서남 -53)

․ 소각,매립 -22(75→53), 고형화 –158(1,073→915), 재활용 136(4→140)

- 자체처리 : 55톤/일 증가(난지 129 > 중랑 -5 > 탄천 -29 > 서남 -41)

․건조 -15(609→594), 소각 69(92→161)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 18톤/일(1,881→1,863) 감소

- 외부처리 : 87톤/일 증가 (서남 64 > 탄천 26 > 난지 15 > 중랑 -18)

․ 소각,매립 -7(60→53), 고형화 25(890→915), 재활용 68(72→140)

- 자체처리 : 105톤/일 감소 (난지 39 > 중랑 19 > 탄천 -40 > 서남 -123)

․건조 7(587→594), 소각 -112(273→161)

‣ 2018.6월 발생량 대비 처리량 비율은 95%로 전월 98%대비 3% 감소

- 처리율 : 난지 110% > 중랑 98% > 서남 88% > 탄천 84%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 110% > 중랑 97% > 탄천 69%

- 탄천 : 건조시설 정비(6.18~22)로 비가동하여 처리량 감소

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 102% > 서남 6%

- 서남 : 소각시설 정비(6.4~29)로 비가동하여 처리량 감소

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 7.0% 감소하였음.

․ `18.5월 239,313 → `18.6월 222,633〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2018.5 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	222,633	239,313
중랑	#고도	1,113	5.63	90.3	62.10 [50]	2.83	77.9	1,113	41,740	36,438
	# 3,4	4,810	4.70	52.9	48.90 [50]	3.03	56.4	4,720	46,503	58,394
난 지	# 1	2,795	3.30	67.1	43.55 [40]	2.87	53.5	2,737	26,112	27,568
	# 2	818	5.34	58.2	27.18 [40]	3.21	50.3	810	20,352	18,284
탄 천		2,364	6.03	72.2	49.40 [30]	3.73	56.8	2,364	24,307	28,907
서 남	# 1	2,496	4.74	72.7	50.80 [30.6]	2.99	56.7	2,078	35,924	35,776
	# 2	2,305	4.85	67.1	46.20 [30.6]	3.25	52.3	2,305	27,695	33,946

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 49.9→62.1	#1 50.4→43.6	46.2→49.4	#1 55.2→50.8
#3,4 36.9→48.9	#2 32.5→27.2		#2 42.7→46.2

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			222,633	88,243	46,464	24,307	63,619
	사용량		168,592	65,932	32,323	18,092	52,245
	사용내역	가온보일러	2,096	0	0	1,752	345
		가스발전기	13,880	0	0	4,140	9,740
		건조보일러	65,660	39,277	14,184	12,200	0
		소각장 보조보일러	235	0	0	0	235
		도시가스화 사업	26,655	26,655	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	8,617	0	8,617	0	0
		열병합발전	51,448	0	9,522	0	41,925
기타(잉여)			54,041	22,311	14,141	6,215	11,374

<소화가스 사용비율> - 2018.6-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `18.6월 일평균 처리량은 전월보다 3.5% 증가

• 증가량 : 398㎘/일(11,389 → 11,788㎘/일)

• 중랑 138㎘/일, 난지 252㎘/일, 서남 9㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`18.5월	`18.6월
총 계	소 계	12,500	11,389	11,788	3.5%	398
	정화조		11,338	11,737
	분 뇨		51	51
중 랑	소 계	4,000	4,360	4,498	3.2%	138
	정화조		4,337	4,477
	분 뇨		23	21
난 지	소 계	4,500	3,610	3,862	7.0%	252
	정화조		3,593	3,844
	분 뇨		18	18
서 남	소 계	4,000주)	3,419	3,427	0.3%	9
	정화조		3,409	3,416
	분 뇨		10	11

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`18.1~6월)		246,715	90,518	35,954	38,398	81,845
`18. 6월	계	39,652	14,639	6,127	5,945	12,941
	한전	38,761	14,596	6,126	5,690	12,350
	자체발전 (비율%)	891	43	1	255	592
		(2.30%)	(0.29%)	(0.02%)	(4.48%)	(4.79%)

끝.