자체점검 조치명령 점검확인서(양우내안애애*)

☐ 대상명 : *******           ☐ 위     치 : **********

☐ 대표자 : ****                  ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : **********************

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C조  지상 17층/지하 3층, 연면적: 9,706.30㎡ 1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	지 적 내 역	화재안전기준 (NFSC)	확인결과
소화설비	○ 1층 우아미주방 스프링클러헤드 2개 미설치 등 내역별첨	NFSC 203	완비
경보설비	○ 17층 발신기함 지구경종 음량미달 등 내역별첨	NFSC 203
피난설비	○ 405호 옆 출입구 피난구유도등 조도불량 등 내역별첨	NFSC 303

확인일자  2018. 07. 20.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김중우		김송석		07/25 김길중
협조