소화전용 노후밸브 정비계획 (역촌동 61-11 외 6개소)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
박새롬	이준호	07/25 김홍준
협 조

문서번호 :	시설관리과-15610

명에 의거 2018년 소화전용 노후밸브 정비와 관련하여 아래와 같이 정비코자 보고합니다.

2018. 07. 25.

보고자 : 지방시설서기  성명 : 박새롬

▢ 소화전용 노후밸브 정비대상

□ 관련공문 : 시설관리과-7529(2018.4.5.)『2018년 소화전용 노후밸브 정비계획』

연번	위 치	구 분	밸브번호	굴착도종	철개	비고
1	*********	지하식	44884003	CA-2	원형
2	*********	지하식	44784026	A-2	원형
3	********	지하식	44793048	CA-2	원형
4	*********	지하식	44893052	CA-2	원형
5	*********	지하식	44782034	A-2	원형
6	*********	지상식	44891082	소형고압	소형
7	*********	지상식	S05C4879	소형고압	원형

▢ 보고자 의견

□ 다음과 같이 소화전용 노후밸브를 정비하여 작동불량 및 녹물출수를 방지하고자 하며,

□ *********** 외 4개소는 지하식 소화전 또한 노후되어 정비가 필요할 경우 합동공사를 통해 중복공사를 방지하고자 함.

□ 또한 소형 변실은 현재 사용하고 있지 않으므로 *********** 앞 소화전실 정비시 중형 변실로 교체예정임.

□ 다만, 현장조사 결과 밸브재질 등이 GIS와 상이할 경우 급수운영과에 수정의뢰하여 GIS 정리 및 내년도 본부 노후밸브 정비계획에 반영토록 조치코자 함.

▢ 조치계획

□ 상기와 같은 소화전용 노후밸브 정비에 대하여『2018년 은평구 상수도공사』연간단가 계약업체인 창익건설 김정애에게 작업지시하여 공사시행 하고자 합니다.

- 공사개요 : 소화전용 노후밸브 교체 7개소

- 예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비

- 소요예산 : 약 1200천원 × 7개소 = 약 8400천원(자재 비용 별도).  끝.