문서번호	운영과-5291
결재일자	2018.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	07/26 최영효
협 조
	주무관			남상열

제2처리장 송풍기용 인버터 공기냉각기 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 송풍기용 인버터 공기냉각기 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 송풍기용 인버터 공기냉각기 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 배관 누유로 냉매 보충 및 배관을 긴급 보수하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시 : 2018. 07. 24 10:00 경

점 검 자 : 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상 : 제2처리장 송풍동 공기냉각기 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	용 도	비 고
송풍기 인버터 공기냉각기	10RT공랭식 압축기10HP	2007	송풍기 인버터 냉각용	2대

3		점검내용

제2처리장 송풍동 인버터 공기냉각기 배관 파손 및 누유로 냉매가 누출되어 배관 용접 및 냉매 보충이 필요함.

4		조치계획

제2처리장 송풍동 인버터 공기냉각기를 정상 운영하기 위해 배관 용접 및 냉매 보충을 공기냉각기 수리 전문업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산 : 4,910,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙    임 : 1. 견적서 각 1부. 끝.