직결급수 전환 아파트 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	07/26 유정상

관내 직결급수로 전환 완료한 아파트에 대하여 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 07. 26.

보고자  공업7급  성 명 : 백 윤 미

□ 관련근거 : 고층아파트 직결급수 전환 효과분석을 위한 설문조사 계획

(급수운영과-13801, ’18. 7. 9.) → 수질검사시 설문조사 병행

□ 검사기간 : 2018. 7. 20.(금) ~ 7. 25.(수)

□ 대    상 : 직결급수 전환 완료 아파트 5개소

연번	아파트명	주 소	세대수	수질검사 지점수	설문조사 실시(건)
1	*********	************	321	135	76
2	*****	***************	49	16	13
3	*****	**********	48	20	15
4	********	*************	36	20	12
5	*********	*************	17	5	3
합 계				196	119

□ 수질검사 결과

검사항목 항목별수질	탁 도	잔류염소	pH	철	구리	맛·냄새
수질기준	0.5 NTU 이하	4㎎/L 이하	5.8～8.5	0.3 mg/L 이하	1.0 mg/L 이하	없음 ※ 소독으로 인한 맛·냄새 제외
평 균	0.17	0.20	7.3	0.01	0.02	적 합
범 위	0.07~0.34	0.10~0.35	6.4~7.7	0.00~0.08	0.00~0.09

□ 행정사항 : 설문조사서(119건) 급수운영과 송부

붙임 : 세대별 수질검사 결과.  끝.