문서번호	기전과-3040
결재일자	2018.7.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	07/26 신상식
협조

지하차도 기계설비 정비계획 보고

2018. 7

성동도로사업소

기전과

지하차도 기계설비 정비계획

장기사용으로 노후도가 심해진 지하차도의 기계설비를 정비하여 우기철 설비고장으로 인한 침수예방 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		신답지하차도

가. 현황

○ 위치 : 성동구 용답동 128-5번지

전 경	펌프실

○ 펌프설비 설치년도(내용년수 11년)

- 배수펌프 : 60HP × 3대(1998년 설치 → 2013년 교체)

- 역지밸브 : 350mm×3대(1998년 설치)

나. 보고내용

○ 배수펌프 1호기 가동시험 중 펌프 OFF시 토출관에서 배수 역류

현상이 발생

○ 펌프업체 전문가 점검결과 노후로 인한 1호기 역지밸브 파손된 틈으로

역류현상이 발생되고 있는 것으로 판정됨.

역지밸브 1호기	역류현상(거품발생)

다. 조치계획

○ 펌프가동(배수)에는 문제가 없으나 파손된 역지밸브를 교체하여 역류

현상을 해소코자 함.

○ 추진방법

- 계약방식 : 수의계약

- 소요예산 : 6,400천원

- 예산과목

도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

및 부대비, 시설비

2		중랑지하차도

가. 현황

○ 위치 : 동대문구 휘경동 65번지

전 경	펌프실

○ 기계설비(1993년 설치)

- 장비반입구 방화문, 집수정 스크린, 집수정 작업발판

나. 보고내용

○ 장비반입구 방화문 및 집수정 스크린, 작업발판이 노후로 부식되어           기능을 상실하여 작업 및 점검시 안전사고 발생이 우려됨.

장비반입구 방화문	스크린 및 작업발판

다. 조치계획

○ 노후 부식된 방화문, 스크린, 작업발판을 교체하여 안전사고를

예방코자 함.

○ 추진방법

- 계약방식 : 수의계약

- 소요예산 : 15,600천원

- 예산과목

도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

및 부대비, 시설비

라. 보고자의견

○ 신답지하차도 역지밸브 교체와 병행하여 1개업체에 수의계약 발주

추진코자 합니다. 끝.