문서번호	정보통신보안담당관-14727
결재일자	2018.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	통신인프라팀장	정보통신보안담당관
서상영	김이곤	07/26 김완집

2019년 구내 행정정보통신망 노후장비 교체계획

2018. 7.

정보통신보안담당관

(통 신 인 프 라 팀)

2019년 구내 행정정보통신망 노후장비 교체계획

본청에 설치된 노후 통신장비 장애로 인한 행정업무 지연 등 불편을 해소하기 위해 장기간 사용한 장비 교체

□ 현황

❍ 설치위치 : 본관, 서소문·청계·무교․남산청사 29개 원거리사무소

❍ 운영장비

장비	수량	내구연한 경과				2019년 구매물량	비고
		계	1년	2~3년	4년이상
웍그룹 스위치	23대	4대	-	2대	2대	1대	내구연한6년
액세스 스위치	176대	44대	-	2대	42대	20대	“
UPS 축전지	360Cell	360Cell	-	-	360Cell	360Cell	권고수명5년

□ 문제점

❍ 구내 행정정보통신장비 노후로 장애 발생이 자주 발생하고 부품단종 등에 따라 부품조달에 애로사항 발생

- `12~`17년 사이 전원, 장비모듈 등 부품장애가 40건 발생

❍ 무정전전원장치(UPS) 축전지 노후로 정격출력전압(2.21V~2.23V)이유지되어야 하나 밧데리 방전 등으로 출력전압이 떨어짐

- 축전지 정격출력전압(1.92V~2.19V)이하 Cell 발생

□ 개선방안

❍ 노후 장비 중 설치위치, 업무 중요도, 사용자수 등을 고려하여 교체

❍ 통신장비 데이터 처리량, 전송속도 등 성능이 개선된 장비로 설치

□ 2019년 교체계획

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 4.

❍ 장비물량

- 통신장비 : 워크그룹스위치 1대, 액세스스위치 20대

- 축 전 지 : 180Cell × 2조 (총 360 Cell)

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

❍ 소요예산 : 262,620천원(부가가치세 포함)

<규격 및 산출내역>

구 분	품목	규격	수량	단가 (천원)	금액 (천원)	비고
	계				262,620
통신장비	웍그룹 스위치	G24Xc, SFP Module	1	60,000	60,000	서소문청사
통신장비	액세스 스위치	176Gbps/130Mpps	20	4,081	81,620	신청사, 서소문청사
UPS 축전지	축전지	2V 300AH	1식	121,000	121,000	서소문청사

❍ 추진일정

- 사업계획 수립	: ´19.1.

- 발주 및 교체                                : `19.2. ~ 4.