	강서소방서
수신	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	방염성능검사 결과 통보(89-2018-37,38)

1. 양천 예방과-12269(2018.7.25.)호 “방염성능검사 시험의뢰(89–2018-37,

38)”와 관련입니다.

2.『방염성능기준』(소방청고시 제2017-1호)에 의거 실시한 방염성능시험 결과를 다음과 같이 통보합니다.

□ 방염성능시험 결과 : 적합

연번	의뢰 기관	의뢰 번호	시험일	품목	시료 번호	잔염시간 (10초이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠)	탄화길이(20cm)	비고
2018 -129	89	37	7.26.(목)	합판	1	1.2	2.6	6.91	4.00	도료
2018 -130	89	38	7.26.(목)	합판	1	0.5	1.1	9.12	4.30	도료

끝.

	강서소방서장
담당자	김수정		예방팀장	박남중		예방과장	전결 07/26 김대선
협조자
시행	예방과-15040	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개