문서번호	정수과-4488
결재일자	2018.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이용철		代정갑평	07/30 김중영
협조	주무관		代윤좌헌
	주무관		최영석

염소가스 안전교육(07월)실시보고

2018. 07

뚝도아리수정수센터

【정수과】

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2018. 07.25 ~ 30	장 소	취수장염소실	강 사	이 용 철 최 영 석
제 목 : 뚝도,구의계열 염소투입시설 운영관리 및 점검방법
□ 교육내용 1. 가스집합배관 메니폴더 라인 주 메인밸브 전환 및 사용요령 가. 배관(라인) 교체방법 나. 배관(라인)교체 시 주의사항 2. 염소가스 기화기 운영 및 점검방법 가. 가동요령 나. 정지요령 3. 염소투입 감시제어 컴퓨터 동작이 안될 경우 수동투입 조치방법 가. 현장수동 염소투입기 조치순서 방법 나. 염소실 1층 염소투입기 투입량 조절순서 다. 원수유량 값 증가 또는 감소 시에 염소투입량 계산방법 4. 뚝도계열 및 구의계열 전처리 염소투입기 운영방법 가. 주의사항(수동/자동 변경할 시) 나. 자동투입 시 다. 수동투입 시 □ 교육 참석자 A조 : 박 종 선 B조 : 정 방 환 , 홍 현 기 C조 : 장 용 면 , 채 춘 병 D조 : 전 용 준 , 강 옥 석

※ 첨부 : 현장 염소투입설비 운영방법 교육사진 1부.

1. 가스집합배관 메니폴더라인 주 메인밸브 전환 및 사용요령

가. 배관라인 교체방법

1) 사용중인 염소용기계량저울 주 메니폴더 가스집합배관 공급압력이 0.05~0.00         Mpa 이하가 되면, 모니터상에서 배관내 압력이상으로 알람경보가 깜박거린다.

2) 염소계량저울 가스집합배관 A호 배관(라인)으로 사용중인 경우 B호 배관(라인)       으로 교체하여야 한다.

3) 염소가스 주 메인밸브는 배관압력 상승을 방지하기 위하여 압력계를 확인       하면서 서서히 조작하고 천천히 열어야 한다.

4) 염소기화기와 투입기 및 가압수 펌프 압력이 정상적으로 작동하는지 확인한 후       염소가스 주메인밸브를 완전히 열어야 한다.

나. 배관(라인) 교체시 주의사항

1) 가스압력이 0.05 ~ 0.00 Mpa 이하일 경우 염소배관(라인)을 교체한다.

2) 주메인 가스밸브를 개방할 경우에는 급격한 압력상승의 변화를 방지하기 위해       서서히 열어야 한다.

3) 가스압력이 0.00 Mpa 에서 압력스위치가 작동되도록 설정되어 있으며 이때 대기실       염소가스설비 컴퓨터모니터 그래픽화면에서 가스배관라인 경보램프부분에       경광등이 깜박거리면서 경보부자 소리가 난다. 이 경우에도 염소공급배관을 예비       배관(라인)으로 교체하여야 한다.

4) 배관라인 교체 시 이상음 발생, 가스누설 등 이상 현상이 확인될 경우, 즉시 염소       가스집합배관의 주 메인밸브를 차단하여야 한다. 이상 현상 원인을 반드시 확인       후 배관라인의 주 메인밸브를 교체전환 하여야 한다.

5) 기화기를 포함한 염소액체 배관의 경우 입, 출구밸브를 동시에 막을 경우 이상       압력상승으로 배관의 안전장치인 파열판 및 안전변이 파손되어, 액봉현상이       발생하는데 이것은 절대적으로 세심한 주의를 기울여야 한다.

2. 염소가스 기화기 운영 및 점검방법

가. 가동요령

1) 염소실 2층 염소설비동력반 판넬안쪽에 기화기 A, B, C 부레카스위치 전원이       들어가 있는지 확인한 후, 외함에 부착된 기화기 A, B, C 중 사용하고자 하는       스위치를 자동으로 맞추면 전원램프가 켜진다.

2) 염소실 1층 기화기실에서 염소기화기에 부착된 스위치를 올려 전원을 공급한다.

3) 스위치를 올린 후(약 45분정도 소요)기다렸다가 수온온도가 80℃이상 되었을 시       기화기 수위, 가스온도계 및 압력계가 정상인지 점검 확인한 후, 액체 및 기체       가스 메인밸브를 서서히 열어준다. (이때 PRV 전동감압변 과 진공조절기는       연동되어 있으므로 자동으로 열림 ← (전동감압변 작동이 안될 시에는 바이패스       밸브를 열어서 투입할 것.)

4) 염소투입기에서 가스가 정상적으로 투입이 되고 있는지 확인한다.

나. 정지요령

1) 기화기 상부에 있는 액체라인 밸브(적색)를 잠근다.

2) 기화기내 가스가 투입기로 전부 빠져 나아가면 가스압력이 0 kg/㎠ 되고,      투입기에서 진공상태를 확인한 후, 기화기에 부착된 스위치 전원를 차단한다.

(이때 기체라인 밸브는 잠그지 말 것 ← 가스누설 시 제외)

3) 염소실 2층 배전반 외함

염소설비 동력반

판넬에서 정지하고자 하는 염소기화기      A, B, C 중에서 선택하여 스위치를 수동으로 맞추면 전원램프가 OFF 된다.

3. 취수장 염소설비 감시제어시스템 컴퓨터 동작이 안될 시

( 뚝도, 구의계열 염소투입기 6대 모두 적용할 것 )

가. 염소실 1층 염소투입기 현장수동 투입량 조치순서 방법

① 염소투입량 조절시 빨간색 조절손잡이를 올려줄 때(좌측), 내려줄 때(우측)      선택하여 조정한다.

② 시량계(유리)에 숫자로 표시된 눈금에 플로우트를 적정하게 투입량을 맞추어 조절한다.

나. 원수유량 값이 증가 또는 감소 시에 염소투입량 계산방법(투입기 수동운전 시)

현재 원수유량 × 염소투입률 설정값(P.P.M)÷1000 = ( 00 kg/hr )

예) 증가 시 : 10,350㎥/h × 2.8 (P.P.M)÷1000 = 28.98 kg/hr ≒ 29 kg/hr

감소 시 : 8,050㎥/h × 2.8 (P.P.M) ÷ 1000 = 22.54 kg/h ≒ 23 kg/hr

4. 뚝도계열 및 구의계열 전처리 염소투입기 운영방법

가. 주의사항 (수동/자동 변경할 시)

▶ 빨간색 조절레바를 작동할 시 앞으로 살~짝 잡아당기면서 빼줄 때(수동),

안쪽으로 밀어 넣을 때(자동) 고정된 핀이 부러질 수도 있으니, 이점 항상 주의      해서 사용하여 주시기 바랍니다.

나. 자동투입시

① 빨간색 조절손잡이를 좌, 우로 서서히 흔들면서 살 ~ 짝 안쪽으로 밀어 넣으면

밀려서 들어간다.

② 투입량이 감소될 때는 조절손잡이가 오른쪽(우측)으로 서서히 돌아가면서 시량계의       플로우트가 아래로 내려간다.

③ 투입량이 증가될 때는 조절손잡이가 왼쪽(좌측)으로 서서히 돌아가면서 시량계의

플로우트가 위로 올라간다.

다. 수동투입 시

(염소투입기 시량계(유리)표면 우측에 숫자로 표시된 투입량에 맞추어 조정할 것)

① 빨간색 조절손잡이를 천천히 살~짝 당겨주면 약간 앞으로 튀어나온다.

② 조절손잡이를 오른쪽(우측)으로 서서히 돌려주면 시량계의 플로우트가 아래로

내려오면서 투입량이 감소 한다.

③ 조절손잡이를 왼쪽(좌측)으로 서서히 돌려주면 시량계의 플로우트가 위로 올라

가면서 투입량이 증가 한다.  끝.