문서번호	서울특별시공무원수련원-5064
보존기간	년
결재일자	2018.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설팀장	원장
최은규	곽재덕	07/30 이영배

(07월)기계 안전교육

2018년 7월

서울특별시 공무원수련원

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교육일자 : 2018년 07월 30일 월요일

□ 교육내용 : 시스템에어컨 종합청소 시기 및 작업순서

1) 이유

~: 시스템에어컨을 장시간 사용하면 먼지, 세균(레지오넬라균, 포도상구균, 곰팡이, 살모넬

균, 대장균, 진드기)등에 의하여 세균성 감염과 성능 저하로 유지관리비가 증가.

2) 시기

가) 에어컨을 켜면 이상한 냄새가 나고 눈이 아프다.

나) 갈수록 전기 사용료가 많이 나온다.

다) 에어컨을 사용한 후 호흡기가 좋지 않다.

라) 에어컨을 들어도 예전처럼 시원하지 않다.

마) 에어컨엣 물이 새거나 전원이 자꾸 꺼진다.

바) 열교환기에서 곰팡이의 흔적이 보인다.

3) 기대 효과

가) 유해세균 제거로 최적의 실내공기 유지

① 열교환기, 드레인판 오염으로 인한 호흡기 질환을 예방한다.

② 포도상구균, 녹농균, 연쇄상구균, 클라도스포리운균, 대자균, 천식, 아토피성, 피부질

환, 폐질환, 장염,장티푸스, 열병, 오한, 설사등을 예방

나) 열교환기 막힘으로 인한 고장예방

① 필터만 청소한다고 내부 오염을 막을 수 없다

② 1차 보호막인 필터를 통과한 먼지는 열교환기(증발기)에 부착되어 성능 저하, 공기흐

름을 방해하는 주범이다.

③ 드레인판 누수, 팬모터 불량 및 압축기 불량원인

다) 냉난방 효율을 높여 전기료 절감

① 종합세척은 냉난방기의 성능을 높여 전기료 절감 효과가 높다.

② 주기적으로 필터만 청소해도 2년 이상 사용 시 유지보수비용의 증가를 억제한다.

라) 기기 유지비용 절감과 수명 연장

~: 지속적인 점검과 청소로 유지비용을 절감하고, 에어컨 내부의 찌든 먼지를 제거하여

절전효과는 물론 기기의 수명을 연장시킨다.

4) 세척 방법 및 순서

가) 종합세척

① 세척: 약품세척 – 친환경 SAC세척제 사용(가성소다, 인산염, 규산염, 탄산염, 석유계

계면활성제등은 사용금지 – 부식 및 환경호르몬 발생으로 인체에 위험)

② 세척범위: 필터 세척, 프론트 판넬 세척, 드렌인판 세척, 터보팬 세척, 열교환기 세착

나) 순서

① 필터: 촘촘한 그물 형태로 되어 이물질이 들어가는 것을 방지하고 공기중에 떠도는 먼

지를 걸러주는 역할.

필터 덥게	필 터
O 냄새발생 – 가동 시 곰팡이 냄새와 역한 냄새가 발생함 O 가동중단 - 먼지로 인한 고압, 제상 드레인 등의 각종 에러로 인하여 가동이 중지됨 O 소음발생 – 가동 시 풍량저하 및 소음이 발생함

② 드레인팬: 응축된 응축수를 실내기 밖으로 배출하가 위하여 물이 고이는 판.

	O 누수발생 – 배수펌프의 막힘으로 인하여 드레 인 배출이 되지않아 누수 발생 O 가동중단– 배수펌프 불량 누수 등 에러로 인하여 가동이 중지됨 O 냄새발생 – 가동 시 곰팡이 냄새와 역한 냄새 가 발생함
드레인팬

③ 송풍기: 실내공기와 열교환된 공기를 제품 외부로 토출 시키는 역할.

	0 소음발생 – 가동 시 먼지로 인한 모터불량 및 소음이 발생함 0 풍량저하 – 모터 회전률을 저하시켜 풍량저하 및 모터 고장의 원인이 됨
터보팬

④ 열교환기: 저온, 저압 냉매가 들아와 증발기를 통하는 동안 냉매가 증기로 변하는                        과정의 열교환이 이루어지는 부품

열교환기	열교환기 약품 세척
O 효율저하 – 실내기, 실외기간의 냉매순환을 방해하여 효율이 저하됨 O 풍량저하 - 증발기핀 사이를 바람이 통과하지 못하여 풍량저하 및 컴프레셔 고장원인이 됨 O 가동중단 – 고압, 제상, 드레인 등의 각종 에러로 인하여 강동이 중지됨

교육대상자	윤 종 선	전 영 빈	전 병 광