문서번호	시설관리과-3106
결재일자	2018.4.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
정준석	정윤홍	강신재		04/09 구아미
협 조

원형밸브실(흄관 D=1,000㎜) 시범설치 계획

2018. 4.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

원형밸브실(흄관 D=1,000㎜) 시범설치 계획

현재 사각밸브실을 설치하는 D=400～500㎜ 밸브와 원형밸브실을 설치하는 D=300㎜ 밸브에 대하여 흄관 D=1,000㎜(현재 800㎜)로 확대한 원형밸브실 시범설치 계획을 보고 드림.

□ 제안요청 현황(북부수도사업소)

❍ 제 품 명 : 원형밸브실(흄관 D=1,000㎜)

❍ 설치대상 : D=300~600㎜

❍ 문 제 점

- 원형 밸브실(흄관 D=800㎜)에 D=300㎜ 이상의 밸브를 설치할

경우에는 밸브실이 협소하여 유지관리에 어려움이 있음.

(원형 밸브실내 토사 퇴적시 제거 어려움)

- 밸브 D=400~600㎜는 사각밸브실을 설치하고 있으나 밸브 크기에 비하여 밸브실이 상대적으로 커서 예산 낭비 요인이 있음.

❍ 개선방안

- 밸브 D=300~600㎜는 사각밸브실을 흄관 D=1,000㎜로 확대한 원형 밸브실을 설치하여 예산 절감

- 사각밸브실에 비하여 시공기간이 짧아 시민불편 방지

	밸브실 설치 근거
○ 관련근거 : 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 ○ 사각 밸브실 - D=400~600㎜ : 구체형, A형, 2.4×2.9×2.1~2.4 - D=600~900㎜ : 구체형, B형, 3.4~3.8×3.6×2.9~3.1 - D=400㎜ 이상 : 조립식, C형, 규격은 A, B형에 준함. ○ 원형 밸브실 - D=400㎜ 이하 : 1호, 흄관 D=800㎜, 도로폭 6m 이상 도로

기 존		개 선
내경 800㎜ 밸브실		내경 1,000㎜ 밸브실
철개 : ∅648㎜ 흄관 : ∅800㎜ 철개고정장치 : 968×968㎜		철개 : ∅648㎜ 흄관 : ∅1,000㎜ 철개고정장치 :1,200×1,200㎜

□ 원형밸브실 개선(안)

□ 원형밸브실(흄관 D=1,000㎜) 설치 검토(안)

❍ D=300㎜ 다용도밸브는 통수구로 인하여 기존 원형밸브실이 협소하므로 시범설치하고자 하며

(통수구 ⇨ 712㎜, 위치 검토하여 필요한 곳에 설치)

❍ D=400~500㎜ 밸브는 개선 원형밸브실 설치시 밸브 크기에 비하여 적정하므로 시범설치하고자 하며

(플랜지외경×면간길이 ⇨ 400㎜:565×470㎜, 500㎜:780×530㎜)

❍ D=600㎜ 밸브는 개선 원형밸브실에 설치시 밸브크기 및 높이로 인하여 협소하므로 제외하고자 함.

(플랜지외경×면간길이×높이 ⇨ 780×560×1,686㎜)

□ 안전성 검토

❍ 규격 : KS F 4403(원심력 철근 콘크리트관)

구 분	흄관두께 (㎜)	균열하중 (KN/m)	파괴하중 (KN/m)	비 고
D=800㎜	66	35.4	53.0	기 존
D=1,000㎜	82	41.3	61.9	개 선

□ 시범설치 계획

❍ 밸브 규격별로 2개소씩 총 6개소 시범설치

- 설치제품 : 원형밸브실(흄관 D=1,000㎜)

- 대상밸브 : 다용도밸브 D=300㎜, 게이트밸브 D=400㎜, 500㎜)

- 설치기간 : 2018. 5. 20. 까지

- 설치방법 : 노후밸브 정비 및 시설물정비 업체 설치

- 사업소별 설치대상

연번	밸브종류	밸브구경	원형밸브실	사업소	비 고
1	다용도	300㎜	흄관 D=1,000㎜	서부수도
2	다용도	300㎜	흄관 D=1,000㎜	중부수도
3	게이트	400㎜	흄관 D=1,000㎜	동부수도
4	게이트	400㎜	흄관 D=1,000㎜	남부수도
5	게이트	500㎜	흄관 D=1,000㎜	강남수도
6	게이트	500㎜	흄관 D=1,000㎜	강동수도

※ 시범설치 제외 : 북부⇨제안부서, 강서⇨밸브실 시범설치 중

□ 향후 계획

❍ 시범설치 및 평가보고서 제출(수도사업소) : 2018. 5. 20.까지

❍ 심의위원회 개최 : 2018. 6월

❍ 원형제수변실(흄관 D=1,000㎜) 일위대가 작성(본부 재무회계과)

❍ 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 개정(본부 시설관리과)

❍ 한국밸브공업협동조합에 원형제수변실(흄관 D=1,000㎜)에 적합한 철개 제작 협조 요청

붙임 : 1. 시범설치 보고 양식 1부.

2. 제안요청서 1부. 끝.