문서번호	도시철도설비부-7251
결재일자	2018.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
이재돈	강치석	구자훈	박상돈		07/31 한제현
협 조
	도시철도토목부장			정대현
	도시철도건축부장			박은섭

도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 시행결과 보고

2018. 7.30(월)

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 시행결과 보고

도시철도 9호선 3단계 구간에 대하여 시설물검증시험을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시설물검증시험 개요

□ 시험근거

❍ 철도종합시험운행 시행지침(국토교통부 고시 제2017-149호, 2017. 3.10)

❍ 국토교통부 철도시설안전과-1737호(2018. 6.26)

❍ 한구교통안전공단 철도기술처-1194호(2018. 6.26)

□ 시험목적

❍ 시설물의 정상작동 여부 확인과 전동차와의 연계 적합성을 확보하여

영업시운전 가능 여부를 판단하기 위함.

□ 시험기간(23일)

❍ 2018. 6.27(수) ~ 2018. 7.27(금) : 시설물검증시험 시행

❍ 2018. 7.30(월) ~ 2018. 8. 3(금) : 보완 및 결과 제출

□ 시험분야 : 궤도, 송변전, 전차선, 신호, 통신, PSD(승강장안전문),

관제(신호, 통신, 설비, SCADA)

□ 시험구간 : 종합운동장역 ~ 올림픽공원역 ~ 중앙보훈병원역(9.14km)

□ 시운전 전동차 : 4량 1편성, 6량 1편성

□ 시 험 자 : 철도시설관리자(9명)와 철도운영자(10명)로 구성

□ 시험방법 : 시험절차서에 따라 시험자가 시행하며, 시험기준에 부적합

사항은 조치완료후 재시험

□ 시험항목

총계	선로	전철전력	신호	관제
				TTC	SCADA
97	4	5	12	66	10

Ⅱ		시 험 결 과

□ 분야별 시험 결과 총괄

분야		시험항목	적 합	보 완	부적합	기 타
선로시설		4	4	-	-	-
전철전력설비		5	5	-	-	-
신호설비 및 열차제어설비		12	9	2	-	1
관제	TTC	66	66	-	-	-
	SCADA	10	6	4	-	-
계		97	90	6	0	1

□ 시험결과 세부 사항

분야	코드	시험항목	시험기간	방법	시험결과
선로시설 (4항목)	TR_01	궤도성능시험, 궤도검측, 육안점검, 레일탐상	6.27 ~ 7. 3	용역	적합
전철전력 설비 (5항목)	PS_01	전차선 비디오 모니터링 시험	7. 5	자체	적합
	PS_02	전철변전소 특성시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합
	PS_03	전철변전소 유도장애시험	7. 4	자체	적합
	PS_04	레일전위측정시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합
	PS_05	연장급전시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합
신호설비 및 열차제어 설비 (12항목)	SI_01	정위치 정차(SSP) 검증(4량)	7. 9 ~ 7.13	자체	적합
	SI_02	PSD 시스템 시험(4량)	7. 9 ~ 7.10	자체	적합
	SI_03	STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화(4량)	7.12	자체	적합
	SI_04	ATS 정차 유지(Train Hold) 확인(4량)	7. 9	자체	적합
	SI_05	정위치 정차(SSP) 검증(6량)	7. 4 ~ 7.27	자체	적합
	SI_06	PSD 시스템 시험(6량)	7. 4 ~ 7.27	자체	조 치 중
	SI_07	STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화(6량)	6.27	자체	적합

분야	코드	시험항목	시험기간	방법	시험결과
	SI_08	ATS 정차 유지(Train Hold) 확인(6량)	6.28	자체	적합
	SI_09	Global Test 시험(6량)	7. 5	자체	적합
	SI_10	출입문 개방 방향 확인(6량)	7. 3	자체	적합
	SI_11	역 무정차 통과(Skip Station) 확인(6량)	6.29	자체	적합
	SI_12	연속진로(Fleet, Cycle) 설정시험(6량)	7. 2	자체	적합
관제설비 (76항목)	TTC_01	TTC(Train Traffic Control) 관제설비 설치시험	7. 2	자체	적합
	TTC_02	관제실과 현장설비간 인터페이스	7.25	자체	적합
	TTC_03	시스템 기능(S/W) 시험	7.25	자체	적합
	TTC_04	시스템 제어시험	7. 4	자체	적합
	TTC_05	스케쥴 관련 이상 유무 확인	7.25	자체	적합
	TTC_06	열차운행 제어상태 확인	7.25	자체	적합
	TTC_07	관제설비간 인터페이스 시험	7. 6	자체	적합
	TTC_08	주전송설비	7. 2	자체	적합
	TTC_09	종합영상설비	7. 3	자체	적합
	TTC_10	관제전화설비	7. 4	자체	적합
	TTC_11	열차무선시스템	7.16 ~ 7.18	자체	적합
	TTC_12	통합교환설비	7. 5	자체	적합
	TTC_13	통합관리시스템	7. 6	자체	적합
	TTC_14	기타(소방,CCTV 등)시험	7. 10~ 7.16	자체	적합
	SCA_01	SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 설비 기능시험	7.11 ~ 7.25	자체	적합

Ⅲ		보완 및 조치사항

□ 분야별 시험결과 보완 및 조치사항 총괄

분야		계	보완 및 조치분야
			궤도	신호	통신	기계 (PSD)	송변전	전차선	SCADA
선로시설		-	-	-	-	-	-	-	-
전철전력 설비		-	-	-	-	-	-	-	-
신호설비 및 열차제어설비		2	-	2	-	-	-	-	-
관제 설비	TTC	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCADA	4	-	-	-	-	-	-	4
계		6	-	2	-	-	-	-	4

□ 보완 및 조치 세부사항

점검분야 (관리코드)	구간 위치	조치내용	발생 원인	조치 부서	조치 결과
SCADA (SCA_01)	관제	1) 7.11(수) 관제에서 931정거장 전기실 감시제어 시험중 9호선 1~2 단계 ER 경보 발생 ↳ 2018. 7.25(수) 점검한 결과 서버절체로 일시적인 현상으로 확인됨.	일시적인 현상	비츠로시스	′18. 7.25 조치 불필요
SCADA (SCA_01)	관제	1) 7.16(월) 관제에서 931변전소 감시제어 시험중 아날로그 표출 및 SOE 보완 발생 ↳ SOE는 서버 업데이트하여 정상 표출 ↳ 아날로그 값 정상 표출	기준 미충족	비츠로시스	′18. 7.25 조치 완료

점검분야 (관리코드)	구간 위치	조치내용	발생 원인	조치 부서	조치 결과
SCADA (SCA_01)	관제	1) 7.19(목) 관제에서 934정거장 전기실내 사용전력량에 대한 아날로그 표출이 없어 재확인 필요. ↳ 전력량 아날로그 값 정상 표출됨.	기준 미충족	비츠로시스	′18. 7.25 조치 완료
SCADA (SCA_01)	관제	1) 7.20(금) 관제에서 935정거장 전기실의 변압기 온도 미검출되어 확인 필요 ↳ 컨버터 교체하여 변압기 온도 아날로그값 정상 표출	컨버터 고장	비츠로시스	′18. 7.26 조치 완료
신호 (SI_09)	931 정거장	1) 7. 4(수) 관제신호 시험중 931정거장 하선 진입중 차량 비상제동 발생 ↳ 7. 5. 930역 지상 ATC 업데이트 실시 7. 6. 야간 검증하여 비상제동 미발생	업데이트 미실시	현대 정보 기술	′18. 7. 6 조치완료
신호 (SI_11)	935 정거장	1) 7. 4(수) 03:00경 관제신호 시험중 935정거장 상선 진입중 차량과 시설물 (고무발판 볼트) 접촉 ↳ 7.25(수) 차량 속도 45km/h 설정, 고무발판 및 고정볼트 조정	곡선속도 미반영	현대 정보 기술	′18. 7.25 조치완료

Ⅳ		기타현황 조치결과

□ 분야별 기타현황 및 조치사항 총괄

분야	건 수	조치결과
신호	-
전차선	-
송변전	-
차량	-
기계(PSD)	-
통신	-
SCADA	-
신호/운영	-
신호/PSD (고무발판)	1	조치중
신호/전차선	-
신호/차량	-
계	1

□ 기타현황 세부 조치사항

점검분야 (관리코드)	구간 위치	조치내용	발생 원인	조치 부서	조치 결과
신 호 (가동발판) (SI_06)	935 정거장	1) 7.25(수) 10:30경 PSD 개방상태에서 열차 후진 중 전동차와 가동발판 접촉 ↳ 가동발판 보수 및 정상작동 확인 예정	기관사와 감리단의신호오류	포스코 건설	영업시운전 전까지 교체예정

Ⅴ		종 합 의 견

□ 시설물검증시험에 대해 엄격하게 기준을 적용한 결과, 부적합사항은

없으며, 경미한 보완사항 6건에 대하여 조치가 완료되었으며, 최근

발생한 1건은 영업시운전 전 조치할 계획인바, 영업시운전 시행 가능

하다고 판단됨.

Ⅵ		향 후 일 정

□ 시설물검증시험 결과 보고 : 2018. 7.30(월) ~ 8. 3(금)

□ 영업시운전

❍ 시행기간 : 2018. 8.10.(금) ~  9.30.(일) (52일간)

❍ 결과보고 : 2018.10. 1.(월) ~ 10. 5.(금)

□ 종합시험운행(영업시운전) 개선사항 통보(국토부) 및 처리

❍ 통보 및 처리기간 : 2018. 10. 8.(월) ~  10.12.(금)

□ (국토부)철도운영체계변경 승인서 발행절차 이행(10.16~10.26)

□ 개통 예정일 : 2018.10.27.(토).

붙 임  종료회의 사진 및 참석자 각 1부.  끝.