문서번호	정수운영과-6577
결재일자	2018.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	07/31 윤창진
협 조

오존발생기 강북정수센터 이설에 따른 시운전 결과 보고

2018.07.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

오존발생기 강북정수센터 이설에 따른 시운전 결과보고

오존발생기 강북정수센터 이설후 프로그램 변경 등으로 시운전한 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		오존발생기 설치 현황

구분	오존발생기 A	오존발생기 B	오존발생기 C	비고
생산용량	3~12kg/h×11.5wt	3~ 12kg/h×11.5wt	1.5 ~ 6kg/h×11.5wt
운 영	3 ~10kg/h×11.0wt	3 ~ 10kg/h×11.0wt	1.75 ~ 5kg/h×11.0wt
설치일자	2012.12	강북정수센터 이설	2016.10.30

Ⅱ		오존발생기 시운전 추진 내역

□ 오존발생기 1대( B호기) 강북정수센터 이전(2018.4.30)

□ 오존발생기 A, B호기(C호기 명칭변경) 시운전 (5.23, 6.20, 7.23)

◌ 오존발생기 A, B호기 동시 병렬가동 시운전 결과, 안정적 운영

·최대 오존생산능력은 16.8kg/시이며, 유입량(12,000㎥ /시)를 감안하면 최대주입율은 1.3~1.4ppm임

·오존생산량 10kg/시 이상일 때, 오존발생기 A,B 병렬 운전됨(프로그램화)

·오존 최소주입율은 0.38~0.4ppm(1.75kg/시~ 1.9kg/시)

□ 운영프로그램 및 HMI화면 수정

오 존 주입율	유량변화	오존생산량	오존발생기 가동댓수	오 존 주입율	유량변화	오존생산량	오존발생기 가동댓수
0.9ppm	5,000㎥/시	4.5kg/시	1대(A호)가동	1ppm	5,000㎥/시	5.0kg/시	1대(A호)가동
	8000㎥/시	7.2kg/시	1대(A호)가동		8000㎥/시	8.0kg/시	1대(A호)가동
	10,000㎥/시	9.0kg/시	1대(A호)가동		10,000㎥/시	10.0kg/시	2대(A,B호)가동
	12,000㎥/시	10.8kg/시	2대(A,B호)가동		12,000㎥/시	12kg/시	2대(A,B호)가동
1.1ppm	5,000㎥/시	5.5kg/시	1대(A호)가동	1.2ppm	5,000㎥/시	6.0kg/시	1대(A호)가동
	8000㎥/시	8.8kg/시	1대(A호)가동		8000㎥/시	9.6kg/시	1대(A호)가동
	10,000㎥/시	11kg/시	2대(A,B호)가동		10,000㎥/시	12kg/시	2대(A,B호)가동
	12,000㎥/시	13.2kg/시	2대(A,B호)가동		12,000㎥/시	14.4kg/시	2대(A,B호)가동
1.3ppm	5,000㎥/시	6.5kg/시	1대(A호)가동	1.4ppm	5,000㎥/시	7.0kg/시	1대(A호)가동
	8000㎥/시	10.4kg/시	2대(A,B호)가동		8000㎥/시	11.2kg/시	2대(A,B호)가동
	10,000㎥/시	13kg/시	2대(A,B호)가동		10,000㎥/시	14kg/시	2대(A,B호)가동
	12,000㎥/시	15.6kg/시	2대(A,B호)가동		12,000㎥/시	16.8kg/시	2대(A,B호)가동 확인이 필요함

◌ 운영 제어반 및 HMI 변경 화면

오존발생기 제어반 운전상황
오존발생기 중앙제어실 HMI 화면 수정 및 현장제어설비 화면 수정
오존발생기 강북정수센터 1대 이설(4/30)

Ⅲ		향후 계획

□ 오존 소비량이 많은 조류주의보 또는 하절기에 오존발생기 병렬가동 운영 후, 운영

상 문제점 발생시 계속 보완 할 예정임

붙임 : 오존발생기 이설에 따른 협조 요청 1부.끝