＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	취수펌프 안전점검 및 교체운전 일정 알림

1. 강북취수장 강북․구의․뚝도 계열 취수펌프 2018. 8월중 교체운전 일정을 아래와 같이     알려 드리니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2018. 8. 1 ~ 2018. 8. 26.

나. 대    상 : 강북․구의․뚝도 계열 취수펌프

다. 운전내용

계열	1주 (8.1～8.5)	2주 (8.6～8.12)	3주 (8.13～8.19)	4주 (8.20～8.26)	비고
강북	주펌프 : 4․8․10호기(고효율) / 조절 : 1․9호기 (주펌프5대 가동시 11호기)				교체운전 (08:00)
뚝도	주펌프 2호기 / 조절 3․7호기	주펌프 4호기 / 조절 2․1호기	주펌프 6호기 / 조절 4․7호기	주펌프 3호기 / 조절 6․1호기
구의	주펌프 2호기 / 조절 5․6호기	주펌프 3호기 / 조절 2․1호기	주펌프 4호기 / 조절 3․6호기	주펌프 5호기 / 조절 4․1호기

라. 교체운전 방법 : 교체전 취․정수장 제어실간 상호 사전 협의

마. 사    유 : 취수펌프 운전시간 평준화(강북은 고효율 펌프위주로 운전)

바. 구의·뚝도 안전점검 실시 : 기계운영7급 이준수.

바. 기타사항

1) 구의·뚝도운전시 토출밸브 개도율 조정을 통한 유량변경은 취수펌프 진동 및             그랜드패킹 파손을 유발할 수 있으므로 정격유량(주펌프6,200~6,400㎥/hr, 보조            펌프  3,000~3,200㎥/hr) 운전요망.

2) 경부하 운전시간대(23:00~09:00)에 교체운전 시행. 끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	정수과장,뚝도아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이준수		원수관리과장	07/31 유통희
협조자
시행	원수관리과-1173	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682(강북통합취수장)	/
전화	02-3146-5232	/전송	02-3146-2238	/	hiarisu@seoul.go.kr	/	대시민공개