문서번호	수도자재관리센터-14096
결재일자	2018.7.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관		주무관	공사자재관리팀장		소장
송용현		진용학	代윤승욱		07/31 윤종민
협 조
	행정관리팀장			권동근

공사용자재 출장검사 결과 보고

【대광주철(대형78), (대형80)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

수도자재관리센터

공사용자재 출장검사 결과 보고

공사용자재 철개 납품건에 대한 출장검사 결과 임.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 규격)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
소화전용 원형받침 철개 구매(대형72)	500조 (D648mm×H250mm)	175,037	2018.07.04. (2018.09.11.)	㈜대광주철
제수밸브용 원형받침 철개 외 3종 구매(대형80)	1,420조 (D648mm×H250mm)	439,422	2018.06.22. (2018.08.31.)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2018.07.27.(금)출장(공장)검사

○ 검 사 자 : 지방공업주사 송영무, 지방공업서기 송용현

○ 검사내용 : 정하중시험(공장 출장), 규격·외관검사, 중량검사, 공장생산시설 등

○ 입고내역 : 대형72(4회 분할납품), 대형80(4회 분할납품)

발주건	품명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역					비고
					납품량 및 납품예정일				잔량
					1회 예정 (08/10)	2회 예정 (08/20)	3회 예정 (08/27)	4회 예정 (09/05)
대형72	원형 철개	소화전용 원형받침 D648mm×H250mm	조	500	80	100	100	220	-
	계			500	80	100	100	220	-

발주건	품명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역					비고
					납품량 및 납품예정일				잔량
					1회 완료 (07/30)	2회 예정 (08/10)	3회 예정 (08/20)	4회 예정 (08/27)
대형80	원형 철개	제수밸브용 원형받침 D648mm×H250mm	조	1,100	560	260		280	-
		퇴수밸브용 원형받침 D648mm×H250mm	조	175			175		-
		제수밸브용 사각받침 D648mm×H250mm	조	135			135		-
		퇴수밸브용 사각받침 D648mm×H250mm	조	10				10	-
	계			1,420	560	260	310	300

□ 검사결과

자재명	규 격	검사량 (조)	성능검사 (정하중시험)	규격 외관 검사	기계적 성질 (공/자)	구상화 시험 (공/자)	재료 시험 (공/자)	검사 결과
소화전용 원형받침 철개구매 (대형78)	소화전용 원형받침 D648mm×H250mm	500	직접 (적합)	직접 (적합)	공인의뢰	공인의뢰	공인의뢰	-
	계	500

자재명	규 격	검사량 (조)	성능검사 (정하중시험)	규격 외관 검사	기계적 성질 (공/자)	구상화 시험 (공/자)	재료 시험 (공/자)	검사 결과
제수밸브용 원형받침 철개 외 3종 구매 (대형80)	제수밸브용 원형받침 D648mm×H250mm	1,100	직접 (적합)	직접 (적합)	공인의뢰	공인의뢰	공인의뢰	-
	퇴수밸브용 원형받침 D648mm×H250mm	175	직접 (적합)
	제수밸브용 사각받침 D648mm×H250mm	135	직접 (적합)
	퇴수밸브용 사각받침 D648mm×H250mm	10	직접 (적합)
	계	1,420

○ 검사대상 품목에 대하여 규격·외관검사 등 직접 확인한 결과 적합함(검사표 첨부)

○ 자체성적서 확인한 결과 적합함.

○ 납품업체 공장(출장), 정하중시험, 재료시편 자체 인장·구상화시험 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 공인성적서 미제출, 자재 미입고로 납품 완료시 입고검사 결과 보고 별도 실시.

○ 최종 납품시 공인·자체시험성적서를 확인하여 적합시 납품 처리코자 함.

□ 여비정산내역

구분 내역	기추산(원)	정산분(원)	비고(원)
교통비(용산↔아산)	15,700	11,700	감)4,000
교통비(수원↔아산)	9,600	9,600
일비	40,000	40,000
식비	40,000	40,000
계	105,300	101,300	감)4,000

직급	성명	교통비(원)	일비(원)	식비(원)	숙박비	계(원)	비고(원)
지방공업주사	송영무	11,700	20,000	20,000	-	51,700	감)4,000
지방공업서기	송용현	9,600	20,000	20,000	-	49,600

※ 기추산현황 : 추산번호 20298/ 2018.07.26./ 진용학.

붙임 : 검사자료 각 1부. 끝.

▣ 추산필(감) / 추산번호 20298 / 2018. 7. 31. / 진용학.