문서번호	도시철도설비부-7312
결재일자	2018.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
최수길		이명수	08/01 구자훈
협 조

	『하남선(5호선 연장) 1공구 건설공사(기계)』 자동제어시스템 IoT 반영 현황 보고

2018. 08.

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『하남선(5호선 연장) 1공구 건설공사(기계)』

자동제어시스템 IoT 반영 현황 보고

하남선(5호선 연장) 건설사업의 IoT 기술을 도입하여 자동제어 시스템에 반영하고 그 현황을 보고 드림.

Ⅰ		추진배경

□ 기존 5호선 구간에 대하여 서울교통공사에서 2017.7월 기계설비 자동제어 시스템을 구축함에 따라, 현재 추진중인 하남선(5호선연장) 구간에 대하여도 기존 시스템에 호환되도록 설계변경 필요.

□ 설계변경 시 도시철도 정거장 주요 설비를 유·무선 네트워크로 연결하여 전류, 진동 등의 상태값을 실시간으로 분석하는 IoT 적용 지능형 시스템 반영

○ Internet of Things

사물인터넷은 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는다.

사물인터넷(IoT)이란

Ⅱ		하남선 반영 시스템 내역

□ 기계설비 고장진단 분석 프로그램(SAMBA) 구축

SAMBA(Smart Automatic Mechanical Big data Analysis System) : 승강설비 등 기계설비에 부착된 각종 센서값을 분석하여 이상 발생이 예상될 경우 사전 점검을 통하여 고장 발생을 예방하는 시스템입니다.

□ 승강 IoT장치

❍ 엘리베이터 또는 에스컬레이터 각종 안전스위치 및 진동센서 값을 자동제어망을 통하여 기계관제센터로 송출하여 DB서버에 구축

❍ 실시간 송출된 승강설비의 진동 등 센서값을 SAMBA시스템에서 분석하여 이상 발생시 사전점검 실시

□ 공조, 제연용 댐퍼 구동기 설치

통신기능이 내장된 댐퍼 구동기를 설치하여 공조, 제연용 댐퍼의 작동 및 개도 상태를 관제에서 확인

□ TCP 통신기능 포함된 EOCR 구축

❍ 기계설비의 각종 모터 및 수중펌프를 제어하는 동력제어반(MCC)의 EOCR을 통신기능이 내장된 IMC로 설치 (전기분야에서 MCC발주시 반영)

전자식 과전류 계전기 (Electric Over Current Relay) MOTOR & 회로등을 보호하기 위하여 과전류를 검출하는 계전기

모터 보호 계전기 (Intelligent Motor Controller)

❍ 모터나 펌프에서 과부하 발생시 전류값이 상승하는 원리를 활용하여 이상 발생시 사전점검 실시로 고장 예방

□ 본선 환기실 출입통제시스템

본선환기실 지상 출입문을 외부인 임의 출입시 종합관제실로 경보를 송출하며, 종합관제센터장의 승인 후 출입할 수 있도록 시스템을 구축

□ CCTV POP-UP 시스템

화재 및 승강기 고장으로 인한 재난 상황 발생 시, 신속한 현장 상황 파악을 위해 CCTV 화면이 자동으로 POP-UP 되는 현시되는 시스템 구축

□ 기타 호환 시스템

5호선 기존 시스템과 호환이 되도록 HMI, DDC, 전력공급장치, 재난 시스템 구축

Ⅲ		향후 추진일정

□ 2018. 08. : 하남선 1공구 기계분야 계약 및 착공

□ *******************  끝.