문서번호	시설개선과-6339
결재일자	2018.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		08/01 정경수
협 조
	주무관		지양수

- 실내체육관 보조농구장 -

냉난방기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7. 31(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 정경수 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

실내체육관 보조농구장 냉난방기 고장 보고

실내체육관 보조농구장에 설치되어 있는 냉난방기 고장으로 A/S 점검하였으나 내구연한의 경과로 인하여 부품이 단종되고 성능이 저하됨에 따라 고효율 제품으로 교체하여 에너지 절약하고 업무 환경을 개선하고자 함.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 추진배경

- 관리실 직원의 냉난방기 고장으로 인하여 농구장 환경 개선 요구

- 내구연한 경과로 고장이 잦고 부품 단종되어 수리 불가

❍ 냉난방기 현황

설치위치	품명	규격	수량	현상태	설치 년도
실내체육관 보조농구장	냉난방기	30kw	2	- 실외기 압축기 고장 실외기 응축기 고장	2007.9

A/S 점검현황

○ 일    시 : 2018. 7. 27(금) 14:00

○ 점 검 자 : 시설개선과 황인정, 삼성전자 서비스센터 기사

○ 점검내용 : 냉난방기 작동상태 및 배관 점검(냉매 작동상태)

○ 점검결과

- 장기간 사용으로 인하여 노후로 인한 고장으로 성능불능

- 실외기 압축기 및 응축기 고장으로 냉동기 가동 불능

- 압축기 및 응축기 부품 부품 단종으로 수리 불가

○ 점검사진

구분	실내기 점검	실외기 점검
점검사진

○ A/S 점검비용 : 18,000원

- 지급업체 : 삼성전자서비스(주)

- 지급방법 : 시설개선과 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

조치의견

❍ 내구연한(9년) 지난 냉난방기를 고효율 냉난방기로 교체

- 33kw × 2대, 냉매관 및 응축수관

소요예산 : 약 13,929,560원(부가세포함)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리,체육시설운영및유지관리,잠실종합운동               장운영및유지관리,일반관리비,공공운영비

❍ 방    법 : 조달구매

❍ 설치시기 : 삼성 썬더스 농구 행사로 인한 민원발생이 우려되어 빠른 시일내에 설치예정. 끝.