문서번호	시설과-4761
결재일자	2018.8.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
전성완	代전성완	전결 08/02 오임석
협 조

제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사

실 정 보 고   검 토   보 고

2018. 8.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사

실 정 보 고   검 토   보 고

“제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사” 시행중 감리사로부터 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토보고임

1		관련근거

○ 실정보고서 [제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사]

(극동(대공원)*******01호, 2018.08.01.)

2		공사개요

○ 공 사 명: 제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사

○ 공사규모

- 전력간선 및 분전함 5면 신설

- 보행등 11주 및 기타 조명설비 공사

- 전책 설치공사 및 방사장 열선(온돌) 전원공사 1식

○ 공사기간: 2018. 4. 6. ~ 9. 9.

○ 공 사 비: 169,426,040원

○ 시 공 자: ㈜광신이앤씨 대표 조영훈

○ 감 리 사: 극동문화전기설계(주) 대표 김경용

3		그간 추진사항

○ ‘18. 3.  4.: 사업계획 수립

○ ‘18. 3. 15.: 공사발주

○ ‘18. 3. 19.: 감리용역 계획 수립

○ ‘18. 3. 20. ~ 3. 22.: 기술용역 타당성 심사

○ ‘18. 3. 26.: 용역발주

○ ‘18. 4. 5. ~ 4. 6.: 공사, 용역 계약 및 착공

○ ‘18. 5. 28.: 공사 준공기한 연기(’18. 6. 4 → 7.10)

○ ‘18. 7.  3.: 공사 준공기한 연기(’18. 7. 10 → 9. 9)

※ 현 공정률 80%

4		실정보고 내용

구 분	현황 및 문제점 (주관부서 요청사항)	감리사 조치(검토)의견	금액	비고
제3아프리카관	- 제3아프리카관 전기MCC반 구조 개선	▸ 횡 부스바에 직가로 연결되어 전기안전사고 우려가 있고, 부하 차단기 부족으로 개선 필요		안전관련
	- 사육사실 천정 내부 HI PVC 배관을 케이블 트레이로 변경	▸ 향후 부하 증설을 대비하여 원활한 케이블 포설을 위해 케이블 트레이로 변경 필요		유지관리 관련
	방사장 동물쉼터 열선 추가 포설 요청(기존 4개소 → 7개소) 및 조작선 삭제	▸ 열선 추가포설 및 조작선 삭제에 따른 물량변경		동물원 요구사항
	쉘터 증가(7개소 → 8개소)	▸ 원설계 변경에 따른 물량증가		원설계 변경

구 분	현황 및 문제점 (주관부서 요청사항)	감리사 조치(검토)의견	금액	비고
제3아프리카관	- 관람실 조명 직부등에서 간접 조명방식으로 변경	▸ LED 직광에 의한 관람자 시각을 방해하여 간접 조명등으로 변경 필요		편의관련
	전책(전기울타리) 설치물량 조정	▸ 사육사 요청에 따른 전책 설치물량 감소		동물원 요구사항
	방사장내 기존 타워등 철거	▸ 신설 가로등에 의한 조명 및 방송시설 설치 가능하며 관람자 통행에 지장이 있어 철거 필요		편의관련
	관람까페 관람통로 변경	▸ 토목공사 변경에 따른 배관 배선 물량 감소, 조명 계획 변경 필요		원설계 변경
	방사장 분전반 위치 변경	▸ 미관 및 관람자 통행에 간섭되어 방사장 조경부위로 위치 변경 필요		편의관련
	주진입로 횡단 케이블 정리	▸ 기존 하수관로를 이용하여 횡단하는 케이블을 맨홀을 이용하여 정리 필요		안전관련

○ 소요예산 : 12,631천원 감액(제경비 포함 개략 금액)

5		검토의견

○ 사용부서 협의 및 요청사항을 반영하고 안전사고 방지를 위한 감리사       검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로 시공자에게 선시공 지시하고       추후 설계변경에 반영하고자 함

붙임  감리사 공문 1부.  끝.