문서번호	시설관리과-14238
결재일자	2018.8.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이한수	이무규	박은선		08/02 代김창년
협 조

유량계 동작불량에 따른 점검 및 조치계획

2018. 08.  .

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

중블록유량계 동작불량에 따른 점검 및 조치계획

우리 사업소 중블록 유량을 측정하는 KSM-2, KSM-3 유량계 동작불량 발생에 따른 유량계 점검을 실시하고 조치계획을 보고 드림

1	유량계 현황 및 감시 트랜드

❍  대상 유량계 설치 현황

유량계명	종류	설치년도	제조회사	설치 위치	비고
KSM-2	초음파	2012.3	삼성계기공업	강서구 양천로 49길 7 (가양동 179-3)
KSM-3	초음파	2005.7	대덕기술	강서구 등촌로 57길 8 (등촌2동 505-7)	내용연수 경과

※ 내용연수(조달청고시 제2014-12호) : 유량계(11년)

❍  유량감시 시스템 감시 트랜드

KSM-2(7.30.)	KSM-3(7.29.)

·※ KSM-3 일직선은 미측정한 상태로 일주일 평균으로 보정함

2	유량계 점검 실시

❍  일    시 : 2018. 7. 25. 7. 31.

❍  점 검 자 : 자인테크놀로지, 씨엠앤텍

❍  점검내용 : 유량계 센서 신호, 유량계 전송반, 유량계 변환기 동작상태 등

❍  점검결과

- KSM-2 : 메인보드 고장 발생

- KSM-3 : 단종된 제품이며 변환기 교체가 필요함

3	보고자 의견

❍ KSM-2, KSM-3 유량계는 중블록 유량계로 공급량 계측값의 정확성이 유지되어야 하고 유수율 관리에 중요한 설비이므로 조속한 보수가 필요하므로

❍ KSM-2는 메인보드를 교체하고, KSM-3은 단종된 제품으로 보수가 불가능하여 신제품으로 교체하고자 함

4	조치계획

❍ KSM-2 유량계는 2018년 유량계 유지보수 용역업체에 직업지시하여 보수하고

❍ KSM-3 유량계는 기전설비 유지보수 예산으로 조달구매 하고자 함

-  건    명 : KSM-3 유량계 교체

-  사업기간 : 2018. 8. ~ 9.

-  계약방법 : 3자단가계약

-  소요예산 : ************(조달수수료 포함)

-  예산과목 : 상수도영업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(수선유지비)

붙임 내역서 1부.  끝.