문서번호	도시철도설비부-7384
결재일자	2018.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
이병일		이덕한	08/03 구자훈
협조

『 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 』

비상전원실 UPS 용량축소에 따른 실정 검토 보고

2018. 8.

도시철도설비부

(시설전기과)

『 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 』

비상전원실 UPS 용량축소에 따른 실정 검토 보고

지하철9호선3단계922공구 937정거장 조명 부하회로 재구성에 따라 비상전원실 UPS용량축소에 대한 실정내용을 검토 보고함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

❍ 공사기간 : ’10.09.16 ~ ’18.12.31.

❍ 계약금액 : 총 141,719백만원 (전기 – 4,852백만원)

❍ 계 약 자 : (주)대우건설 김 형 외 4개사

❍ 감 리 단 : ㈜선진엔지니어링 대표이사 유태원 외 2개사

□ 추진근거

❍ ‘16.07.14 : 유지관리 C조명(밧데리내장)와 비상등 DC조명이 겸용 가능으로 조명회로 재구성(도시철도설비부-7613)

□ 실정보고 검토사항

❍ 주요변경내용

공 종	당 초	변 경	비 고
전기실 장비 설치공사	- D회로 DC조명 UPS공급	- C회로 겸용가능 D회로 DC조명 삭제
	- C회로 UPS공급	- C회로 전기실 저압반(LV-EL) 공급
	- 분전반(L-M), RTU회로 UPS공급	- UPS공급 변경없음
전력간선설비공사	- DC조명 전력간선 UPS공급	- DC조명 전력간선 회로 삭제 - C회로 분전반(L-LC)신설
전등설비공사	- D회로 DC조명 UPS공급	- D회로 DC조명 삭제 C회로 비상등 증설
	- C회로 UPS공급	- C회로 전기실 저압반(LV-EL) 공급
	- 분전반(L-M), RTU회로 UPS공급	- UPS공급 변경없음

- UPS 부하공급 재구성 및 용량 축소

구 분	당 초	변 경	비 고
DC조명 D회로	- UPS공급	- 회로 삭제
C회로	- UPS공급	- 전기실 저압반(LV-EL)공급 - C회로 분전반(L-LC)신설	분전반 신설
분전반 (L-M)	- UPS공급	- UPS공급
RTU	- UPS공급	- UPS공급
UPS 용량	- 20[KVA]	- 5[KVA]	축소

- DC조명 삭제 및 C조명 재구성

구 분		당 초	변 경	비 고
DC조명		- TYPE-D : 88개	- 삭제
C회로	화장실	- TYPE-E : 70개	- TYPE-E : 61개 - TYPE-E1 : 9개
	연결통로	- TYPE-U : 18개 - TYPE-U1 : 2개	- TYPE-C : 20개 - TYPE-C1 : 2개
	출입구	- TYPE-R : 48개 - TYPE-R1 : 88개	- TYPE-R : 50개 - TYPE-E1 : 5개
	자료실	- TYPE-A : 4개	- TYPE-A : 3개 - TYPE-A1 : 1개
	대합실	- TYPE-M : 506개 - TYPE-M1 : 55개	- TYPE-M : 462개 - TYPE-M1 : 62개
	승강장	- TYPE-B : 46개 - TYPE-B2 : 18개	- TYPE-B : 57개 - TYPE-B1 : 19개

❍ 공사비 증감

단위: 백만원

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	*****	*****	****
간 접 비	***	***	***
물가변동	***	***	***
총 계	*****	*****	****

□ 검토의견

❍ 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사에 대한 전기설비공사의 DC조명 삭제와 C회로 조명 변경 및 UPS용량 축소 등에 따른 공사비 감액 실정보고에 대하여 검토결과 적정하므로 향후 설계변경 정산시 반영.

□ 향후조치

❍ 922공구 감리단에 향후 설계변경 정산시 반영토록 승인 통보.

붙임 : 감리원 실정보고(검토의견서 및 변경내역서 등) 1부. 끝.