문서번호	급수운영과-15899
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서동민	이경희	代이경희	08/03 전영석
협 조

『낙성대가2 중블록』

공급량 분석보고(7월)

2018. 8. 3.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

7월 중블록 공급량 분석보고

(낙성대가2 중블록)

본부 "블록단위 유수율 증대계획"에 따른 담당구역 내 낙성대가2 중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴 ․ 개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469('12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2018.7월				2017.7월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대가2 중블록	1,422	45.87	13	0.90%	1,409	45.45

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가2 중블록	일치		최근2년자료분석	시행

□ 낙성대가2 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2018년	50,883	4,331	5	5	0	0
2017년	51,075	6,999	4	2	1	5
전년대비증감량	-192 -(0.37%)	-2,668 -(38.12%)	1	3	-1	-5

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	90.45	126.88	57.64	128.26	55.77	106.40	54.99	106.62	54.95	144.59	56.85	133.00	53.83
2018	98.05	125.26	58.21	137.96	62.56
증 ․감	7.60	-1.62	0.57	9.7	6.79

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2017년	전월	2018년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	444	399	443	-1.00	44.00	-0.2	11.03
1일 평균공급량	14.32	12.87	14.29	-0.03	1.42	-0.01	0.36

○ 최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’18년도 7월 공급량은 ’17년 대비 1,000㎥ 증가

○ 공급량 증감원인

- 전년도 대비 1,000㎥ 증가하였고 0.38% 변동하였으며 수전수가 대폭 감소하였으나 세대수 증가하여 공급량 균등함.

- 기온이 증가함에 따라 물사용량이 증가하여 공급량이 상승 추세로 전환되었음.

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 50,883명, 30,469세대

․ 인구는 191명이 감소되어 전년 동기대비 0.37% 감소

․ 세대수 885세대 증가되어 전년 동기대비 2.99% 증가

※ 낙성대2 중블록  8월 ℓpcd : 281ℓ

┏ 인구수  : 50,883 명

┗ 공급량  : 442,716 ㎥

- 수전수 : 2,668 수전 감소

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년	4,331	2097	604	816	499	228	65	12	8	2	0	0	0	0	0
17년	6,999	6467	219	180	65	32	14	7	3	3	4	4	1	0	0
증감	-2,668	-4,370	385	636	434	196	51	5	5	-1	-4	-4	-1	0	0

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석 : 없음

- 중블록 경계 조정 : 없음

○ 향후추진계획

- 과수압지역․감압변 및 점검 정비

- 급수공사 시행중 노후관 및 불용관 적출시 정비  끝.