문서번호	기전과-3567
결재일자	2018.8.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
김현태		임태수	08/06 박기범
협조
	주무관		김용문

난곡터널 외 2개소 배전반 구매

준공검사 결과 보고

2018. 8.

남부도로사업소

(기 전 과)

난곡터널 외 2개소 배전반 구매

준공검사 결과 보고

난곡터널 외 2개소 배전반 구매와 관련 배전반 제조사로부터 검사요청이 접수되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□  관련근거

○ 관리단속과-6627(2018. 7. 31.) : 검사원 지정요구

□  계약현황

○ 계약건명 : 난곡터널 외 2개소 배전반 구매

○ 위    치 : 난곡터널, 여의교지하차도, 여의상류IC

○ 계 약 자 : ********** (대표자 ***)

○ 계약금액 : ******************************

관급자재비	조달수수료	총 자재비
68,114,000월	349,420원	68,464,360원

○ 계약일자 : 2018. 6. 11.

○ 납품기한 : 2018. 7. 31.

□ 준공검사 내용

○ 준공검사일자 : 2018. 8. 2.(목)

○ 준공검사자 : 공업7급 ***, 전기6급 ***

○ 주요 검사 내용

배전반	검사 내용	검사 결과
외부	도색 및 흡집은 없는가?	양호
	배전반 바닥 고정은 잘 되어 있는가?	양호
	조작스위치는 정상적으로 조작되는가?	정상 조작
	표시램프는 정상적으로 점등되는가?	정상 점등
	전압, 전류, 전력 등 정상적으로 표시되는가?	정상 표시
	도면은 비치되어 있는가?	비치
내부	누전차단기, 전자접촉기 등 정상적으로 동작하는가?	정상 동작
	배선 정리는 잘 되어 있는가?	양호
	단자대에 케이블이 튼튼하게 결선되어 있는가?	양호
	폐자재 또는 기타 쓰레기는 없는가?	양호

□ 준공검사 결과

○ 내역서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었음.

□ 향후 계획

○「난곡터널 외 2개소 배전반 구매」준공 검사 결과 적합하게 납품 완료되었기에 준공 처리하고자 함.

첨부 : 1. 검사검수요청서 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공검사 사진 1부.  끝.