수 질 실 험 일 지 (8/5)

주무관	정수과장			결재
김왕주	08/06 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-4628

□ 근무현황

일 자	2018. 8. 5.(일)	시험자	이원열 / 조항철
날 씨	맑음
기 온	29℃ / 35℃
기 압	1,014 Pa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.3	7.3	7.0	7.0
탁도	3.8	3.7	0.06	0.05
잔류염소(착수정)	0.35	0.42	0.53	0.56
수온	28.6	28.6	27.9	28.4
색도	3	3	0	0
알칼리도	46	45	40	41
NH3-N	0.14	0.07	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무취
냄새	무취	무취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	8~13	11	-
오후(19:00)	PAC	8~13	11	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00	19:00		2-MIB	Geosmin
전체	2,680		원수	-	-
규조류	2,860
cyclotella	470
Aulacoseira	1,290
Synedra	190
기 타	270		정수	-	-
남조류	270
Oscillatoria	-
Microsystis	-
Phormidium	270
녹조류	190
기 타	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAC 11	-
알칼리제	-	-
CO2	2.4	3.4	8/5 14:20	원수 pH 상승
오존(O3)	0.5	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝