문서번호	운영과-5568
결재일자	2018.8.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
정상진		08/06 최영효
협 조

종합탈취동 기동반 기동리액터(160kW) 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 08.

종합탈취동 기동반 기동리액터 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 종합탈취동 탈취팬(1300㎥/min) B호기 리액터가 절연파괴로 인한 고장이 발생되어 다음과 같이 긴급 교체하고자 함

1		시설현황

시 설 명	판 넬 명	설치년도	운 영 현 황	비고
기동리액터 (3상 160kW, 7200V)	1M-102B 탈취팬 기동반	2008년	바이오탈취기 B호(1300㎥/min) 전동기 감압 기동

2		점검현황

바이오탈취기 B호(1300㎥/min) 탈취팬 작동중 정지.

탈취팬 B호기 판넬(1M-102B)을 점검결과 VCS에 R상 Fuse가 끊어져 탈취팬 기동이 안되는 현상임을 파악함.

리액터 전문업체에 의뢰하여 정확한 원인을 파악한 결과 리액터 3상 중 R상 지락으로 인한 절연파괴 사고로 확인.

3		조치계획

기동리액터(3상 160kW, 7200V, 제조사: 태우전기)를 동일 모델로 교체하고자함.

기동리액터는 2008년에 설치되고 대용량 부하로 운영됨에 따라 탈취시설에서 발생하는 부식성 가스로 인해 부식이 발생되어 새 것으로 교체하고자 함.

기동리액터는 완제품으로서 수리비(약500만원)보다 교체비(약417만원)가 저렴하고 본 리액터는 내구연한(10년)이 넘은 오래된 부품으로서 교체를 통해 잔고장을 예방함으로써 탈취업무 운영에 만전을 가할수 있도록 함.

4		구매방법 및 소요예산

시행방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 4,169,000원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비. 끝.