문서번호	시설관리과-18890
결재일자	2018.8.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		代강판오	08/07 김기상
협조
	주무관		최춘식

저수조 청소 제외 요청에 따른 검토 보고

(************************)

2018. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

저수조 청소 제외 요청에 따른 검토 보고

(************************)

동작도서관으로부터 저수조 청소 대상 제외 요청이 있어 현장조사 후 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : **************** 동작도서관

○ 신 청 자 : ****************

○ 요청내용 : 직결급수 사용에 따른 저수조 청소 제외 요청

□ 보고내용

○ 건축물 현황

- 용    도 : 동작도서관, 지하1층/지상3층

- 인입급수관경 : D=40mm(SSP,1993)

○ 급수현황

- 급수수계 : 상도배수지급수구역(HL:91.4m, LL:86.9m)

- 표    고 : 34.28m

- 배 수 관 : D=150mm(DCIP, 1989)

- 분기점 수압 : 5.2~5.7[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ 조사내용

- 해당 건축물은 저수조를 이용한 급수방식에서 현재 저수조를 거치지 않고 순직결급수 방식으로 사용하고 있으며,

- 기존 지하 저수조는 소방용수 전용으로만 사용하고 있음

- 조사사진

직결급수 유입 소방용수 잠금 유입	직결급수 저수조 (소방용수)
유입부	직결급수 유입부

□ 조치계획

○ 해당 건축물은 저수조를 경유하지 않고 순직결급수로 급수 중임을 현장에서 직접 확인하였기에, 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)에 의거 저수조 청소 대상에서 제외코자 하며

○ 저수조를 재사용할 경우 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 수도사업소로 제출토록 안내

□ 행정사항

○ 상기 내용을 동작도서관에 회신  끝.