문서번호	운영과-5624
결재일자	2018.8.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	08/07 최영효
협 조

제2처리장 A계열 송풍기용 공기냉각기 햇빛 가림막 설치보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 08

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 A계열 송풍기용 공기냉각기 햇빛 가림막 설치보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 생물반응조 A계열 송풍기용 공기냉각기가 오후에 햇빛(직사광선)을 받아 압축기 압력상승으로 인한 가동정지로 햇빛 가림막을 설치하여 수처리공정 운영에 차질이 없게 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시 : 2018. 08. 03 10:00 경

점 검 자 : 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상 : 제2처리장 송풍기용 공기냉각기 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	운영실태	비 고
송풍기 냉각기 A계열	10RT 공랭식 응축기 10HP	2007	송풍기 인버터 냉각용

3		점검내용

제2처리장 생물반응조 송풍기용 공기냉각기가 오후에 햇빛(직사광선)    을 받아 냉각 효율이 떨어저 압축기 압력 상승으로인한 가동 정지로    햇빛 가림막 설치가 필요함.

4		조치계획

제2처리장 생물반응조 A계열 송풍기용 공기냉각기 햇빛 가림막을 설    치하여 냉각기를 햇빛(직사광선)으로부터 보호할수 있도록 하여 송풍    동 송풍기 운영에 차질이 없도록 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산 : 3,841,200원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙    임 : 1. 견적서 각 1부. 끝.