문서번호	시설과-1805
결재일자	2018.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장
강희진	김영균	08/08 진병규
협 조
	경리팀장		곽선아

봉화캠핑장 정화조송풍기 제어반 개량

2018. 8

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

봉화캠핑장 정화조송풍기 제어반 개량

봉화캠핑장 정화조송풍기 제어반을 송풍기가 과부하에 대하여 보호되도록 보완하여, 여러 가지 현장요건에 대하여 고장을 사전에 방지하고 안정적으로 운전할 수 있게 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		정화조 현황

❍ 용   량 : 60톤(6조)

❍ 송풍기 : 2대(3.7kW×2)

❍ 제어반 : 1대 자동(운전시간 세팅), 1대 수동 운전

Ⅱ		제어반 운전특징

❍ 현재의 정화조 송풍기 운전제어반은  ‘05년 이전 구형시스템으로,

❍ 정화조 하부에 송풍기로 공기가 공급되는 시간을 저장, 검사하여

❍ 정화조 토출구 수질관리의 자료로 이용하는 방식으로

❍ 송풍기 2대 중 자동운전에 투입된 1대만 빨리 노후되는 단점있음

Ⅲ		개선방향

❍ 정화조 청소 및 토출구 막힘 여부 확인(유지관리 부서)

❍ 제어반 개량(교대운전 및 정지(냉각) 시간 가능, 과부하 정지)

❍ 토출구 과부하에 대한 안전장치 설치(압력계, 압력 방출 밸브)

❍ 유지관리 업체 선정으로 정기적 점검 실시(유지관리 부서)

Ⅳ		보고자 의견

❍ 제어반 보완 : 교대운전, 과부하(정화조축적물 레벨상승 등) 검출

❍ 배관 보완 : 토출측 과다압력 표시(압력계), 배출(밸브, 소음기)

Ⅴ		예산대책

❍ 예산 소요액 : 3백만원(2018년 배정된 예산중 잔액 사용)

❍ 예산과목 : 교육정책담당관, 학교지원 및 우수인재 양성, 학교교

육지원, 폐교를활용한가족자연체험시설조성운영, 시

설비및시설부대비, 시설비

Ⅵ		공사시행 방법

❍ 봉화캠핑장이 위치한 소천면에서 가까운 정화조 시설 및 수질관

리 경험이 풍부한 전문업체인 영주시에 소재한 건창개발로 하여

금 지방자치법 시행령 제25조 제1항 5호 가목(소액) 적용하여

제어반 개량 시행토록 하고자 함.

Ⅶ		행정사항

❍ e호조 품의(‘18년 시설비 배정(봉화캠핑장 추가공사) 잔액 사용)

붙임 : 1. 산출내역서 및 견적서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝

←(노란색제어반)
정화조 송풍기실(송풍기 2대 및 구식 제어반)	정화조(60톤)