문서번호	급수운영과-20131
결재일자	2018.8.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이슬		代최선보	08/09 김정수
협조

건축허가에 따른 급수협의보고(신정동 행복주택)

2018. 8.

양천구청 건축과로부터 「건축허가 신청에 따른 업무 협의」 요청이 있어 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 급수협의 신청내용

가. 위    치 : ************************************

나. 사업주체 : ********

다. 건물규모 : ********************

라.  건축용도 : ***************************

마. 건축구분 :  신축

바. 협의사항 : 급수 가능여부 등 우리사업소 소관사항

사. 관련문서 : 임대주택과******************

2. 현장조사 내용

가. 수 계 : ***********************

나. 주변배관 현황 : ****************************

다. 분기점 수압 :**********************

라. 수전현황 :

마. 출수 상태(분기점 주변) : 양호

바. 구경산출

******************

※ 【수도조례 시행규칙(별표3)에 의거】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~2.43	2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

3. 협의 내용

- 신축지 주변 상수도 배관현황 및 수압 검토결과 기존배수관으로 직결급수공급이 5층까지 가능하며 기타 급수협의 조건을 이행토록 양천구청 건축과에 통보코자 함

붙 임 : 1) 급수협의 조건 1부.

2) 배관현황도 1부. 끝.