＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	노량진배수지 송수관로(2,200mm) 누수복구에 따른 비상 급수운영 협조 요청

1. 남부수사업소 시설관리과-19011호(2018.8.8.)와 관련입니다.

2. 노량진배수지 송수관로(D2,200㎜) 누수복구 시행과 관련하여 비상 급수운영을 시행하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 노량진배수지 송수관로 누수복구 관련 비상 급수운영 시행 계획

- 시행일시 : 2018.8.28.(화) 10:00~ 8.31.(금)

․누수복구 현장 가시설 및 안전시설 설치기간 소요로 1주일 연기

- 누수복구 방법 : 강관 용접(D2,200㎜)

- 추진내용 : 누수복구 시행 전 관련 배수지 만수위 확보 후 비상 급수운영 시행

□ 부서별 업무추진

○ 남부수도사업소

- 누수복구 및 비상 급수운영 시행

․’18.8.28(화) 10시 이전 관련 배수지 만수위 확보

(노량진, 대방, 상도, 상도3배수지)

․봉현배수지 급수 공급체계 전환(상도, 장군봉 ⇒ 장군봉)

․노량진배수지 소수력 가동 중단 및 유입밸브 완개

․통수 시 노량진배수지 1개지를 비워 수질사고 대비

- 누수복구 전 후(단수 및 통수 시) 신중한 밸브 조절(수질사고 예방)

․노량진배수지 관랑실 내 유입밸브(D2,200㎜) 개폐

- 누수복구 전 후(단수 및 통수 시) 수질팀 노량진배수지 배치 수질 측정

○ 본부 누수방지과 : 누수복구 및 현장 안전관리 총괄

○ 본부 배수과 : 비상 급수운영 총괄 및 배수지 수위․수질 모니터링

○ 본부 급수운영과 : 배수지 수위 및 수질 모니터링

○ 암사정수센터 : 누수복구 기간 공급량 모니터링

붙임 : 실증테스트 결과 및 급수운영 계획 보고 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수운영과장,누수방지과장,남부수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김형식		배수과장	代권오정		급수부장	08/10 代송헌영
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-6378	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	대시민공개