문서번호	녹색에너지과-20377
결재일자	2018.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장
이종원	윤준성	08/10 代안형준

한강안내센터 제로에너지 건축물 설계 및 에너지 최적화 기술 개발 용역

최종보고서 검토 결과 보고

2018. 8.

기후환경본부

(녹색에너지과)

한강안내센터 제로에너지 건축물 설계 및 에너지 최적화 기술 개발 용역

최종보고서 검토 결과 보고

노후된 한강안내센터 에너지 최적화 방안 도출을 위한 서울형 GT R&D 연구용역의 최종보고서 검토 결과 보고임

□ 연구용역 개요

○ 사업기간: ’16.8.1. ~ ’18.7.20.

- 1차(’16.08.~’16.11.): 기존 건축물 현황 분석 및 뚝섬 안내센터 실시설계

- 2차(’17.02.~’18.07.): 1차수 설계 뚝섬 안내센터 실적용(리모델링 총괄)

○ 사 업 비: 139백만원

- 1차수 72백만원(’16.11. 준공), 2차수 63백만원(금회 준공예정)

○ 용역업체: ㈜제드건축사사무소

- 공고결과 1인 입찰에 따른 2회 유찰 후 수의계약

- 노원제로에너지하우스 주 설계 및 모니터링 진행 업체

○ 주요 과업내용

- 한강공원 11개 안내샌터 에너지 사용현황 분석 및 리모델링 방향 제시

- 뚝섬 안내센터를 대상으로 제로에너지 리모델링 실시설계 및 실증

- 에너지 자립 건물 효율적 시설이용을 위한 시설 관리·운영자 교육 등

□ 연구용역 성과

○ 1차수: 뚝섬 안내센터 에너지진단 및 최적 개선안 도출

- 진단결과 건물에너지효율 등급 3등급(전체 10개 등급 중 5번째)

- 내·외단열 보강, 3중유리 시스템 창호, 열회수 환기장치 등 도입으로 건물에너지효율 등급 4단계 향상 리모델링 설계안 도출

○ 2차수: 뚝섬 안내센터 제로에너지 건축 리모델링 결과 및 타 안내센터 리모델링 방안 제시

- 뚝섬 안내센터 리모델링 공사 성과 분석

구 분	당 초	공사후	성 과
건물 에너지효율등급	3등급	1++등급	전체 10등급 중 상위 2번째로 4등급 향상
단위 에너지소요량	322.3kWh/m2	138.8kWh/m2	57% 감소

- 주요 안내센터 3개소 에너지현황 분석 및 리모델링 방안 제시

(’18년 하반기 공사 예정인 광나루 안내센터 및 잠실, 잠원 안내센터)

□ 최종보고서 검토 결과

○ 주요 검토사항

- 과업내용서에서 정한 내용의 충실한 이행 여부

- 최종보고서의 효과적인 활용을 위한 보완 사항

○ 검토결과

- 과업내용서 미이행 사항 보완 수정 완료(점검표 붙임1 참조)

□ 향후계획

○ 보완된 최종보고서 한강사업본부로 제작·배부

○ 하반기 광나루 안내센터 리모델링 설계의 제로에너지 적정 반영 검토

□ 행정사항

○ 준공조서 제출에 따른 이호조 검수조서 등록

○ 서울형 GT R&D 연구용역 결과 환경정책과로 통보

○ 보완된 최종보고서 인쇄비 지출: 1,000천 원

- 산출내역: 1,000천원 = 50천원/부 × 20부

- 예산과목: 녹색에너지과, 에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기, 신재생에너지 보급, 신재생에너지 설치 사전 검토체계 구축, 일반운영비, 사무관리비

붙임 1. 과업내용서 이행여부 점검표 1부.

2. 최종보고서 1부.  끝.